учебный центр государственной противопожарной службы

мчс россии омской области

Цикл специальных дисциплин

ПК Пожарная профилактика

профилактика пожаров

курс лекций

Для слушателей УЦ категории ППП

Разработал: преподаватель Прищепа В.В.

ОМСК - 2002

ВВЕДЕНИЕ

# ПОЖАРЫ — ТРЕВОЖНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Омск является крупнейшим городом Западной Сибири. Это уникальный комплекс промышленных и жилых зданий, объектов культуры и социальной сферы.

Город неразрывно связан с Омской областью, в которой сосредоточен весь спектр современного промышленного и сельскохозяйственного производства. Площадь региона превышает размеры многих европейских стран.

Одной из серьезных проблем Омска и Омской  области были и остаются пожары, за которыми кроются десятки остановившихся производств, множество безвозвратно утерянных ценностей, тысячи оставшихся без крова и имущества людей, а зачастую и человеческие жертвы.

Пожарная охрана делает все от нее зависящее для своевременного прибытия по каждому вызову, однако в условиях современного города сделать это крайне сложно. Новые растущие районы оказались необеспеченными не только объектами соцкультбыта, образования и здравоохранения, но и пожарными частями. Значительно увеличились радиус выезда уже существующих частей и время следования дежурных караулов к месту пожара. Вместе с тем количество транспортных средств в городе неуклонно растет, а значит, снижается скорость движения автомобилей по улицам центральных районов. Сегодня средняя скорость транспортного потока в центре города составляет 30 км/ч, и пожарные автомобили, во избежание аварийных ситуаций, вынуждены двигаться с такой же скоростью.

Не менее сложное положение сложилось в Омской области. Здесь сосредоточены объекты сельскохозяйственного производства, ряд крупных промышленных предприятий, расположено огромное количество садоводческих массивов, вследствие чего численность населения этих районов в летний сезон увеличивается в несколько раз. Зимой же садоводства практически необитаемы и не охраняемы, что также способствует росту числа пожаров.

Масштабы области таковы, что пожарные части обслуживают огромные по площади районы выезда. Ввиду отсутствия телефонной связи сообщения о пожаре в дежурную Часть поступают со значительной задержкой. В условиях бездорожья время прибытия пожарных расчетов в среднем составляет на селе 35 — 40 минут. И как результат — ежегодно огнем уничтожается около 3000 строений, до 1000 тонн кормов, свыше 700 голов скота и птицы.

В этих условиях многое зависит от правильности действий самих граждан. Однако, как показывает практика, среди населения распространено совершенно искаженное представление о реальных проблемах, сложности и социальной значимости пожарной безопасности, работе противопожарной службы. Уровень пожарно-технических знаний населения крайне низок, навыки самозащиты от пожаров отсутствуют. Как результат — 80% смертельных случаев наступает до прибытия пожарных.

Практика показывает, что две трети пожаров в Омске и в Омской области происходят в жилых зданиях. Ветшание жилого и нежилого фонда, электропроводки, инженерных систем и невыполнение противопожарных мероприятий жилищно-коммунальными службами и квартиросъемщиками значительно обостряют проблему. Проводимые инспекторами государственного пожарного надзора проверки показывают, что большая Часть установок и систем пожарной сигнализации, смонтированных в жилых домах повышенной этажности, неработоспособны из-за низкого качества или отсутствия квалифицированного обслуживания. Пожарная опасность современного жилья неуклонно возрастает. Положение усугубляется многочисленными перепланировками, самостоятельно проводимыми жильцами, неудовлетворительным содержанием инженерных систем противопожарной защиты и мест общего пользования. Обычным стало использование не по назначению чердаков и подвалов; в моду вошли камины, устраиваемые в квартирах доморощенными умельцами. Словом, многие граждане сами создают условия для возникновения и стремительного развития пожара. В то же время практически ни в одной квартире, ни в одном частном доме нет никаких первичных средств пожаротушения или приборов автоматического обнаружения пожара.

Необходимо отметить, что в городе чаще горят квартиры в государственном жилом секторе. Для области же характерно значительное преобладание частного жилого сектора над государственным.

Как показывает многолетняя статистика, процентное соотношение основных причин возникновения пожаров в регионе остается практически неизменным.

Практика показывает, что весьма значительной социальной группой среди погибших являются пожилые люди и инвалиды, то есть те, кто не способен самостоятельно правильно оценить обстановку и принять меры к своему спасению.

Характерной приметой времени стала растущая «армия» бродяг и бездомных, так называемых «лиц БОМЖ». Не имеющие крыши над головой бомжи с наступлением зимних холодов ищут любого убежища и, как правило, находят его на чердаках и в подвалах жилых домов, а иногда и административных зданий, школ. Для обогрева в ход идет все: от самодельных печей до костров, разведенных прямо на полу.

Нередки случаи, когда бродяги не только гибнут сами, но и создают угрозу для других людей. По их вине серьезные повреждения нанесены целому ряду зданий. С наступлением зимы начинается сезонный отток бродяг в область. Многие из них проникают в оставленные хозяевами до весны частные и садовые дома, где зачастую по их вине и происходят пожары. Об этом свидетельствует следующая цифра: с января по март, когда садовые домики, не предназначенные для проживания зимой, стоят незаселенные, в садоводствах и на дачах области ежегодно происходит до 700 пожаров.

Что же является причиной гибели людей на пожаре?

Как правило, воздействие продуктов горения, высокая температура, недостаток кислорода в зоне пожара. Сюда же можно отнести травмы и увечья, наносимые обрушающимися строительными конструкциями.

Современная квартира буквально начинена предметами и материалами, которые при горении в огромных количествах выделяют более 70 видов токсичных веществ, а также угарный и углекислый газы. Несколько вдохов в такой атмосфере — и человека уже не спасти. Статистика показывает, что более половины пострадавших от отравления газообразными продуктами сгорания умирают на месте пожара, 40% пострадавших, но оставшихся в живых, получают тяжелые отравления, каждый третий из них умирает в больнице, не приходя в сознание.

Следующий смертоносный фактор — огонь. Вспыхнувшее в квартире пламя через две-три минуты превращает помещение в доменную печь, температура достигает в отдельных случаях 2000°С.

Нередки случаи, когда в результате невнимательности и неосторожного обращения с огнем на людях загоралась одежда, что приводило к тяжелейшим ожогам, часто смертельным.

Зачастую на пожаре действуют все указанные факторы, вместе взятые. К этому необходимо прибавить полную или частичную потерю ориентации в задымленном, даже знакомом помещении. В такой обстановке очень часто срабатывает еще один фактор, человеческий: люди теряются, впадают в панику, ведут себя иногда совершенно непредсказуемо. Очевидно, что человек, психологически подготовленный к подобной экстремальной ситуации, смог бы принять необходимые меры к своему спасению и правильными действиями заложить основу для успешной борьбы с пожаром. К сожалению, чаще всего бывает наоборот.

Отправной точкой подавляющего большинства пожаров является пьянство. Приблизительно треть погибших жителей региона находились в состоянии алкогольного опьянения. И самой распространенной причиной пожара при этом является курение в постели в нетрезвом виде, ведь угарный газ не имеет запаха и не ощущается при вдыхании. Всего же из-за лиц, находившихся в нетрезвом состоянии, в регионе ежегодно происходит около полутора тысяч пожаров.

Последствия пожаров тем страшнее, что пострадавшие от огня люди находятся на излечении в среднем в три раза дольше, чем при иных травмах. Страдания от ожогов порою невыносимы, а следы пламени могут навсегда изувечить человека. К тому же очень часто погорельцы остаются не только инвалидами на всю жизнь, но еще и без крыши над головой.

К сожалению, сегодня в обществе налицо явная недооценка реальности угрозы пожара и его опасных факторов. Приведенные данные показывают, что гибель людей на пожарах, как правило, обусловлена отсутствием элементарных противопожарных знаний и навыков у населения, а также современной системы обучения граждан мерам пожарной безопасности и поведению в экстремальных ситуациях.

Основные причины пожаров в жилье и меры по их предупреждению

## Неосторожное обращение с огнем

Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожара. Въезжая в квартиру, каждый жилец берет на себя обязательство соблюдать правила пользования жилыми помещениями, в том числе строго выполнять правила пожарной безопасности. Но анализ причин пожаров показывает, что виновниками большинства из них являются сами жильцы, которые пренебрегают элементарными правилами пожарной безопасности при курении, пользовании приборами освещения с открытым пламенем (фонарями, свечами, факелами и т. п.), что особенно опасно для чердачных помещений, коридоров (сеней), кладовых и различных хозяйственных построек. Пожар может возникнуть и от костра, разожженного вблизи строений, причем чаще всего от искр, которые разносит ветер.

Особую опасность представляет неосторожное курение. Часто можно видеть, как люди, прикуривая, бросают спички и окурки куда попало, курят в запрещенных местах, кладут тлеющие сигареты на деревянные предметы, вблизи вещей, способных воспламениться при малейшем соприкосновении с огнем. Между тем установлено, что время тления непогашенной сигареты составляет около 30 минут, а температура тления составляет 420—460°С. Такого термического воздействия достаточно для того, чтобы началось тление горючего материала после того, как сам окурок потухнет. Еще более опасны брошенные спички, создающие за 18-20 секунд своего горения температуру свыше 600°С. Вызвав тление горючего материала, окурок или спичка через некоторое время гаснут. Но образованный ими очаг тления через некоторое время превращается в пожар.

Крайне опасно курение в постели, особенно в нетрезвом виде, так как тлеющий окурок далеко не сразу дает о себе знать и, как правило, к моменту начала пожара человек успевает заснуть. Выделяющийся при тлении угарный газ способствует усилению сонливости, в результате спящий человек оказывается не в состоянии ни заметить начинающийся пожар, ни принять меры к своему спасению.

Нередки случаи пожаров на балконах и лоджиях жилых домов, где жильцы хранят ненужную мебель, домашние вещи и различную утварь. Часто причиной этих пожаров также становятся непогашенные окурки и спички, брошенные жильцами вышерасположенных этажей. При таких пожарах огонь нередко распространяется и в квартиры. Поэтому Правилами пожарной безопасности запрещено загромождать балконы, лоджии, прихожие, коридоры, лестничные клетки и запасные выходы мебелью или другими предметами.

В зимнее время с наступлением сильных похолоданий нередко замерзают водопроводные и канализационные трубы, приборы центрального отопления (чаще всего расширительные баки, установленные в чердачных помещениях). Пренебрегая мерами пожарной безопасности, граждане нередко отогревают их пламенем факелов или паяльных ламп. А это приводит к пожарам. Иногда металлические трубы, нагретые в одном помещении за счет теплопередачи, воспламеняют соприкасающиеся с ними горючие материалы, расположенные в соседнем помещении. Для отогревания такого рода труб рекомендуется применять горячую воду или нагретый песок.

### Пожарная опасность электрических приборов

Не менее распространенной причиной пожаров является нарушение правил пользования электрическими приборами. Анализ таких пожаров показывает, что они происходят в основном по двум причинам: из-за нарушения мер пожарной безопасности при пользовании электробытовыми приборами и скрытой неисправности этих приборов или электрических сетей.

В частности, нагрев спирали электрической плитки достигает температуры 600—700°С, а основания плитки— 250—300°С. При воздействии такой температуры мебель, на которой стоит плитка, может воспламениться. Если включенный электрочайник оставить на длительное время без наблюдения, то вода выкипит, дно чайника накалится до температуры 300—500°С, а этого достаточно, чтобы произошел пожар. При испытании электрических чайников с нагревательным элементом мощностью 600 Вт воспламенение основания происходило уже через 3 минуты после выкипания воды. Водонагревательные приборы через 15—20 минут после выкипания воды вызывают загорание деревянной стены. Соприкосновение занавесей (портьер) и электронагревательных приборов также приводит к их воспламенению.

Пожары могут возникать от неисправной электропроводки или неправильной эксплуатации электросети. При прохождении тока по проводнику всегда выделяется тепло. Но в обычных условиях оно рассеивается в окружающую среду быстрее, чем проводник успевает нагреться до критической температуры. Для каждой электрической нагрузки соответственно подбирается и проводник определенного сечения. Если сечение проводника меньше расчетного, то проводник будет чрезмерно нагреваться. Это же может произойти, если в одну розетку включить несколько бытовых приборов одновременно. Возникает перегрузка, провода нагреваются, и изоляция может воспламениться. Аналогичные явления объясняют опасность применения в электросетях телефонных и монтажных проводов, сечение которых не рассчитано на потребляемый ток.

Другой распространенной причиной пожаров, возникающих от электросетей, являются короткие замыкания. Короткие замыкания происходят тогда, когда два проводника без изоляции соприкасаются друг с другом. Это сопровождается резким возрастанием силы тока в сети. Провода мгновенно нагреваются до высокой температуры, наблюдается интенсивное искрение, выделение еще большего количества тепла. Если поблизости окажутся горючие материалы и конструкции, они моментально воспламенятся. Вот почему необходимо следить за исправностью изоляции проводов, не допускать крепления их гвоздями, которые могут нарушить изоляцию. Сильный нагрев проводов происходит также в местах присоединения проводов к токоприемникам или при ослабленном контакте между собой, например, при соединении токоведущих жил «вскрутку». Это же случается и при сильном окислении контактных поверхностей и мест соединения проводов. Неплотный контакт также может вызывать искрение. В таких местах обычно образуются электрические дуги, что приводит к сильному разогреву контактирующих поверхностей и воспламенению изоляции.

В случаях больших местных переходных сопротивлений предохранители не могут предупредить возникновения пожара, так как сила тока в цепи не возрастает, а нагрев участка с плохо выполненным соединением проводов достигает опасного предела только лишь вследствие увеличения сопротивления в определенных местах, как правило, на участках небольшой длины. В частности, из-за неплотного контакта вилок в гнездах штепсельной розетки происходит сильный разогрев розетки, что может вызвать воспламенение деревянных перегородок и стен.

Пожарную опасность представляют также осветительные лампы накаливания, поскольку происходит сильный нагрев поверхности стеклянной колбы, температура которой может достигать 550°С. Поэтому обертывание электрических ламп бумагой, хлопчатобумажными и другими тканями или изготовление из них самодельных абажуров, соприкасающихся с колбой лампы, может привести к пожару. Это особенно касается настольных светильников, мощность ламп которых ограничивается заводской инструкцией в пределах 60 Вт.

Очень опасен плохой контакт цоколя лампы с клеммами патрона. Сильный нагрев патрона приводит к пересыханию изоляции проводов, потере ими изоляционных свойств и короткому замыканию при включении лампы. Это же происходит и в том случае, если в обычный патрон ввернуть лампу большой мощности (200—300 Вт). Повышенная пожарная опасность лампы накаливания заключается еще и в том, что при попадании в колбу лампы воздуха металлические нити спирали перегорают. Капля расплавленного металла, температура которого колеблется от 1700 до 2700°С, может пробить (прожечь) колбу и, попав на горючий материал, вызвать его загорание. Разрушение колбы лампы от механических воздействий также приводит к пожарам. Более безопасными являются лампы «дневного света»— люминесцентные. Однако опасность пожара существует и здесь. Люминесцентные светильники содержат детали (стартер, конденсаторы с бумажным диэлектриком, светорассеиватели из органического стекла и др.), которые при определенных условиях могут вызвать пожар вследствие сильного разогрева. При эксплуатации люминесцентных светильников иногда происходит так называемое «залипание» стартера, т. е. его контакт в нужный момент не размыкается. По цепи в этом случае протекает большой ток, под действием которого обмотка дросселя разогревается и окружающая компаундная масса, размягчаясь, вытекает. В результате наступает короткое замыкание витков обмотки дросселя, или замыкание ее на корпус с воспламенением окружающих горючих материалов или конструкций. Некачественное исполнение контактного соединения в патронах лампо- и стартеродержателей приводит к «миганию» люминесцентных ламп (постоянному самопроизвольному погасанию и загоранию) и воспламенению бумажного диэлектрика конденсатора ограничения радиопомех. Поэтому в том случае, когда лампа длительное время мигает, не включаясь в полную силу, необходимо немедленно устранить неисправность.

Основные меры предосторожности и правила пожарной безопасности при эксплуатации электрических нагревательных приборов несложны:

- нагревательные приборы можно устанавливать только на негорючие подставки из негорючих материалов;

- не следует оставлять включенные приборы без присмотра;

- опасно использовать самодельные нагревательные приборы, особенно большой мощности, на которую обычно не рассчитана электросеть квартиры (дома);

- опасно включать в одну розетку одновременно несколько приборов;

- необходимо наблюдать за плотностью контактов в местах присоединения приборов к вилке, клеммам, между собой и т. д.;

- опасно заменять перегоревшие плавкие вставки в предохранителях пучками проволоки;

- применять неисправные электроустановочные изделия (выключатели, розетки, аппараты защиты);

- завязывать провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки;

- пропускать провода через сгораемые стены и перегородки без фарфоровых и эбонитовых втулок;

- развешивать на проводах какие-либо предметы;

- крепить электропроводку гвоздями, закрашивать ее краской или белилами;

- допускать соприкосновение электрической проводки с телефонными и радиопроводами, а также водопроводными и газовыми коммуникациями;

- использовать в качестве осветительной электропроводки телефонные и радиопровода.

Квартиросъемщики, проживающие в домах государственного жилого фонда, должны помнить о том, что в соответствии с Правилами пользования жилыми помещениями наниматели жилых помещений и проживающие с ними лица обязаны за свой счет ремонтировать электропроводку в квартире. При этом необходимо учесть, что работа по монтажу или ремонту электрической проводки требует определенных специальных знаний, поэтому, в целях безопасности, разумнее обращаться к профессионалам, например к работникам жилищно-эксплуатационных организаций.

В последние годы участились случаи пожаров от неисправных телевизоров. Чтобы избежать их, следует выполнять ряд требований:

- розетка подключения вилки питания должна находиться в доступном месте для быстрого отключения телевизора от электросети;

- обязательно вынимать вилку шнура питания из розетки, если телевизор выключен;

- не оставлять работающий телевизор без присмотра и не доверять его детям;

- не устанавливать телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и горючих предметов, а также вблизи приборов отопления или в мебельную стенку, где вследствие недостаточного доступа воздуха телевизор плохо охлаждается;

- не закрывать вентиляционные отверстия в задней стенке и нижней части корпуса телевизора;

- подключать телевизоры к сети необходимо через стабилизаторы напряжения (но не через автотрансформаторы!);

- не поручать ремонт случайным лицам;

- регулярно очищать телевизор от пыли;

- в случае ненормальной работы телевизора отключить его от сети и вызвать специалиста по ремонту.

Получившая широкое распространение импортная видео- и аудиотехника, конструктивно рассчитанная на длительное функционирование в «режиме ожидания», также не дает полной гарантии безопасности. К сожалению, электрическая схема подобных устройств зачастую не выдерживает колебания напряжения в нашей сети, и целый ряд пожаров от непрерывно работающей аппаратуры уже числится в статистике противопожарной службы. Поэтому не следует слепо доверять технике, лучше все-таки принимать меры предосторожности, аналогичные описанным выше.

#### Пожары от бытовых газовых приборов

Пожары от бытовых газовых приборов нередко происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности. Основная причина этих пожаров — утечка газа вследствие нарушения герметичности трубопроводов, соединительных узлов или через горелки газовых плит. Природный и сжиженный баллонный газ (обычно это пропан-бутановая смесь) способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Именно поэтому при ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнем или тлеющей сигаретой — все это может вызвать взрыв газа.

Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, то его надо закрыть, тщательно проветрить помещение, и только после этого можно зажигать огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользование ими необходимо прекратить и немедленно сообщить в аварийную службу газового хозяйства по телефону «04». Рекомендуется каждое утро проветривать помещения, в которых установлены газовые плиты, счетчики и т. д. Категорически запрещается пользоваться огнем для обнаружения утечки газа из газопроводов, баллонов и газовых приборов. Для этой цели можно применять только мыльный раствор, которым покрывают места сочленений деталей, трубопроводы и соединительные трубки. Появление пузырей свидетельствует об утечке газа.

Нельзя разрешать включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с устройством этих приборов. Необходимо помнить, что при нагревании на газовых плитках больших емкостей (баков, ведер) с широким дном необходимо пользоваться специальными конфорочными кольцами с высокими ребрами. При пользовании газовыми колонками, титанами и газифицированными печами следует соблюдать ряд обязательных мер пожарной безопасности:

- нельзя пользоваться колонкой или газифицированной печью при плохой тяге в дымоходе (тягу следует проверять каждый раз при включении прибора);

- если чувствуется запах газа, нужно прекратить пользование газовыми приборами и выключить их;

- нельзя уплотнять соединения гибкого трубопровода изоляционной лентой и другими подручными материалами;

- не допускается опрокидывать вверх днищем баллон, подключенный к газовой плите;

- категорически запрещается оставлять работающие газовые приборы без присмотра;

- в квартирах и жилых комнатах можно хранить не более 12 литров горючего газа (при этом баллоны не должны находиться на балконах или лоджиях, а также в подвалах или чердаках зданий; баллоны большей емкости должны располагаться снаружи здания, в несгораемом ящике, не ближе 5 метров от входа и в количестве не более 3).

#### Пожарная опасность печного отопления

В квартирах и жилых домах, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности, как при устройстве печей, так и при их эксплуатации. Пожары чаще всего происходят из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. Причиной появления трещин и перекала стенок дымовых труб может быть горение сажи, скапливающейся в дымоходах.

Для долговечной и безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить и выполнять следующие требования: печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером не менее 0,5х0,7 м на деревянном полу или полу из других горючих материалов.

Наиболее часто пожары происходят, когда печи оставляют во время топки без наблюдения. В сильные морозы печи нередко топят длительное время, в результате чего происходит перекал отдельных частей печи. Если эти части окажутся соприкасающимися с деревянными конструкциями здания, то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь два-три раза в день по часу полтора, нежели один раз длительное время. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество и материалы или сушить белье. Недопустимо применять при растопке печи легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода, отремонтировать их, вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным раствором, побелить дымовую трубу на чердаке и выше кровли. Следует не реже одного раза в три месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей, а кухонных плит, кипятильников, котельных — не реже одного раза в месяц.

Шалость детей с огнем

Шалость детей с огнем — довольно распространенная причина пожара. Ребенок, оставшись один в квартире или доме, может взять спички и, подражая взрослым, поджечь бумагу, включить в розетку электрический нагревательный прибор или даже устроить костер. Беря пример с взрослых, дети иногда пытаются курить. Виноваты в этом, конечно, родители, которые оставляют детей одних в квартире, не прячут от них спички, не контролируют поведение детей, не следят за их играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают играть со спичками, поручают разжигать или присматривать за горящими конфорками, топящимися печами, работающими электробытовыми приборами. Особенно опасны игры детей с огнем в местах, скрытых от глаз взрослых, — на стройках, чердаках, в подвалах, вблизи надворных построек. При этом, как правило, сами виновники при виде пламени, вышедшего из-под контроля, теряются, получают тяжелейшие травмы, а иногда и гибнут. Между тем избежать подобных трагедий довольно просто. Необходимо постоянно разъяснять детям опасность игр с огнем, хранить спички или иные зажигательные принадлежности, а также особо опасные в пожарном отношении изделия, предметы и материалы вне досягаемости детей и по возможности не оставлять детей надолго без присмотра. Следует иметь в виду, что если пожар произойдет в результате безнадзорности детей с причинением кому-либо ущерба, то родители по закону несут ответственность за это в административном порядке. Суд вправе по заявлению потерпевшего взыскать с родителей, допустивших безнадзорность детей, сумму причиненного пожаром ущерба.

### Химия и современная квартира

Современная промышленность выпускает множество предметов бытовой химии. В современном доме всегда имеется большой и разнообразный запас различных химических огнеопасных веществ и материалов. Прежде всего, это всевозможные растворители, нитролаки, краски, мастики, удобрения — аммиачная селитра, средства борьбы с вредителями садов и насекомыми-паразитами, а также различные косметические средства, из которых весьма опасными в противопожарном отношении являются многочисленные дезодоранты и лаки для волос, ногтей и др. Многие из веществ бытовой химии продаются в аэрозольной упаковке, что значительно повышает их пожарную опасность.

Со всеми перечисленными веществами следует обращаться очень осторожно. Прежде чем пользоваться ими, необходимо внимательно изучить инструкцию о правилах пользования, обратив особое внимание на рекомендации по пожарной безопасности. Любое из них легко воспламеняется от открытого огня и даже от искр, которые образуются при включении электрических выключателей, при извлечении вилок из электрических штепсельных розеток или при ударе металла о металл. Особенно часто отмечаются случаи пожаров или ожогов в результате подогревания на газовых или других нагревательных приборах мастики для наклейки линолеума или паркета, красок и др. При разогревании этих веществ происходят выделение горючих паров, вскипание и выброс горючей жидкости. Если появилась необходимость разогреть мастику, то следует поставить банку с мастикой в горячую воду или песок. Особенно опасно применение бензина и других растворителей в домашних условиях. При использовании в квартирах нитрокрасок, лаков, эмалей, различных химических веществ в аэрозольных и других опасных в пожарном отношении упаковках необходимо в обязательном порядке тщательно проветривать помещение, ни в коем случае не зажигать до проветривания огонь, курить, пользоваться выключателями, розетками. При хранении удобрений недопустимо совместно хранить или смешивать аммиачную селитру и органические вещества (бумагу, солому, стружку и др.), а также суперфосфат. Такие смеси способны самовозгореться и стать причиной пожара. Крайне опасна стирка синтетических изделий в бензине, ацетоне или других органических растворителях. Даже если при этом не пользоваться огнем, при стирке образуется статическое электричество, которое ведет к возникновению искры и вспышке паров. Последствия таких пожаров, как правило, крайне тяжелые.

Меры пожарной безопасности при устройстве новогодней елки

В каждом доме с приближением новогодних праздников устанавливают и украшают елку. И при этом часто забывают, что новогодняя елка — источник повышенной пожарной опасности и требует особо внимательного отношения к мерам пожарной безопасности. Между тем меры эти очень просты.

Устанавливайте елки на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка.

При устройстве иллюминации используйте понижающие трансформаторы или же гирлянды с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В мощностью не более 25 Вт и, разумеется, только промышленного изготовления. Изоляция электропроводов не должна иметь повреждений.

При малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно выключена. Электрическую сеть следует обеспечить надежными электропредохранителями.

Недопустимо украшать елку бумажными или целлулоидными игрушками, ватой, свечами. В помещениях категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями. Ни в коем случае не украшайте елку свечами, не применяйте в помещении хлопушки, фейерверки и иные пожароопасные эффекты. Не одевайте детей в костюмы из легкогорючих материалов.

Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной опасности и заслуживают особого рассмотрения. Современный рынок перенасыщен пиротехникой сомнительного происхождения, и применение хлопушек, фейерверков и шутих, приобретенных «с рук», может обернуться пожаром или увечьем.

В целом вся пиротехника делится на две группы:

- товары народного потребления, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков, а использование их по назначению с соблюдением требований инструкций по эксплуатации обеспечивает за пределами опасных зон безопасность людей и отсутствие ущерба имуществу и окружающей среде;

- изделия технического и специального назначения, обращение с которыми требует специальных знаний и навыков, аттестации пользователей и определенного технического оснащения.

Временные требования пожарной безопасности рассматривают только пиротехнику, допущенную к свободной продаже, обращение с которой не требует специальных знаний и навыков.

К свободному обращению допускаются пиротехнические изделия 1-3 класса по утвержденной классификации. Наиболее опасными из них являются изделия 3 класса. Однако даже к изделиям этой категории предъявляются такие требования, как отсутствие ударной волны и разлетающихся при взрыве осколков; кинетическая энергия движения должна составлять не более 20 Дж, акустическое излучение на расстоянии 5 м от изделия — не более 140 дБА, а радиус опасной зоны по остальным факторам не должен превышать 20 м. Для непосвященных поясним: пару лет назад пущенная со двора «безобидная» новогодняя шутиха пробила форточку на восьмом этаже одной из питерских гостиниц и устроила пожар в номере. А канонада, устраиваемая недорослями на улице средь бела дня, способна сбить с толку даже бывалых артиллеристов. Так что не такая уж это пустячная забава.

Временные правила ставят в достаточно жесткие условия предпринимателей, строящих свой бизнес на предновогодней торговле. Если раньше некоторые из них превращали свои квартиры в пиротехнические склады и перевалочные базы, то теперь это официально запрещено. Розничная продажа допускается только в магазинах и павильонах с торговыми залами, в виде исключения разрешена торговля из Передвижных специализированных киосков.

Для хранения пиротехники, предназначенной для свободной продажи, должны быть выделены специально оборудованные обособленные помещения, причем как выбор помещения, так и нормы его загрузки согласовываются с местными органами государственного пожарного надзора. Забракованная и пришедшая в негодность пиротехника должна храниться отдельно от прочей продукции, в упакованном виде.

В крупных многоэтажных торговых зданиях отделы по продаже пиротехники следует располагать на верхних этажах, а в одноэтажных зданиях — на максимальном удалении от выхода. Объем хранимой в отделе продукции не должен превышать сменную норму реализации. Разумеется, все продаваемые изделия должны быть технически исправны. Запрещена продажа пиротехники во время проведения массовых мероприятий в зданиях.

Есть в Правилах ряд требований, которые необходимо знать не только продавцу, но и покупателю. В частности, запрещен отпуск пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Каждое изделие должно сопровождаться сертификатом соответствия или его заверенной копией. Копия сертификата может быть заверена органом, выдавшим сертификат, держателем сертификата-подлинника, нотариальной конторой, центром стандартизации метрологии и сертификации Госстандарта России. Копия сертификата должна быть двусторонней, выполнена электрографическим способом и скреплена подлинной печатью организации, ее заверившей, и подписью ответственного лица.

К каждому изделию (для мелких изделий — к каждой упаковке) в обязательном порядке должна прилагаться инструкция по применению на русском языке, продавец обязан знать требования инструкции по безопасности и применению реализуемых изделий. Инструкция может размещаться и непосредственно на упаковке или корпусе изделия.

Администрация торгового учреждения обязана позаботиться и о том, чтобы места торговли пиротехническими изделиями были оснащены наглядными правилами пользования пиротехникой, запрещающими непосредственное применение изделий вблизи торговых мест (зданий). В местах хранения и продажи пиротехники запрещены всякие проверки пиротехнических изделий, кроме визуального осмотра.

Словом, для того, чтобы новогодний фейерверк приносил только радость, не покупайте товар сомнительного качества, на рынках, с рук, требуйте необходимые сертификаты и внимательно читайте инструкцию по его применению.

### Меры пожарной безопасности при содержании мест общего пользования

Особую опасность для жилых домов представляют чердачные и подвальные помещения. Поэтому их следует содержать закрытыми во избежание проникновения посторонних лиц и детей. Если подвалы сообщаются с лестничными клетками, то в них запрещается размещать хозяйственные и дровяные сараи. В подвалах запрещено хранить мотоциклы, резинотехнические изделия, горючие жидкости, старую мебель и другие горючие предметы и материалы. На лестничных клетках и в коридорах жилых домов, под маршами лестниц не разрешается устраивать кладовые, чуланы, хранить домашнее имущество и материалы. Чердачные помещения можно использовать только для хранения зимних оконных рам. Окна на чердаках должны быть остеклены или иметь жалюзийные решетки. Утепляют чердачные перекрытия песком или шлаком по глиняной смазке, но не древесными опилками, стружкой, торфом, так как горючий утеплитель может стать причиной возникновения пожара и способствовать распространению огня. В многоквартирных домах чердаки должны быть постоянно заперты, а ключи хранят в одной из квартир верхнего этажа. Категорически запрещается входить в чердачные или подвальные помещения с источниками открытого огня.

Весьма часто квартиросъемщики самостоятельно остекляют балконы и лоджии, устанавливают дополнительные входные двери и поэтажные перегородки. Необходимо помнить, что во многих случаях балконы и лоджии зданий конструктивно относятся к зонам безопасности на случай пожара. Поэтому прежде, чем приступить к работам, следует согласовать все технические вопросы с руководством районных жилищно-эксплуатационных органов (а в домах ЖСК — с председателем правления ЖСК) на основании проекта, разработанного организацией, имеющей лицензию на право проектирования. Принципиальное согласие на установку перегородок выдает районная межведомственная комиссия (в домах ЖСК — собрание членов ЖСК) на основании письменного заявления граждан. Установка перегородки производится специализированной организацией, имеющей лицензию на право осуществления строительной деятельности, в соответствии с проектом, разработанным и согласованным в установленном порядке.

Гражданам, собирающимся установить вторые входные двери в свои квартиры, необходимо учесть ряд требований, в частности: двери квартир должны иметь ширину не менее 0,8 метров, высоту — не менее 2 метров; двери в открытом положении не должны уменьшать ширину лестничных площадок и маршей, при открывании двери не должны перехлестываться с дверями соседних квартир, а в открытом положении — перекрывать выходы из соседних квартир.

В том случае, если есть необходимость установки дополнительных перегородок в поэтажных коридорах, следует помнить: перегородки выполняются только из негорючих материалов; дверные полотна могут выполняться как из негорючих, так и горючих материалов, причем требования к ним предъявляются такие же, как приведенные выше; выгораживаемый объем коридора обеспечивается электрическим освещением (общим, аварийным либо эвакуационным).

Если поэтажные коридоры расположены в зданиях выше 9-го этажа, то перегородки могут выполняться только решетчатого типа. При этом краны внутреннего противопожарного водопровода выносятся из объема коридора, отделяемого перегородкой, с обязательным сохранением диаметра труб внутреннего противопожарного водопровода.

В выгораживаемом объеме коридора запрещается хранение любых материалов и домашнего имущества; замки (запоры) дверей и перегородок должны иметь конструкцию, допускающую их свободное открытие без ключей изнутри.

##### Противопожарные устройства и конструкции в зданиях повышенной этажности

Жилые здания повышенной этажности строятся из огнестойких конструкций. Однако исследования условий безопасности людей, показали, что в случае пожара лестничные клетки, шахты лифтов, коридоры и верхние этажи зданий повышенной этажности в течение 1—2 мин заполняются дымом. Кроме того, в лестничных клетках и шахтах лифтов через 5 мин создается высокая температура, опасная для жизни человека. На основании результатов проведенных исследований и анализа происшедших пожаров разработаны требования к зданиям повышенной этажности, обеспечивающие безопасное проживание или нахождение в них людей.

В жилых домах повышенной этажности в зависимости от высоты и типа здания предусматривают следующие противопожарные устройства и конструкции:

- незадымляемые лестничные клетки для безопасной эвакуации людей, для чего в покрытии над лестничной клеткой или лифтовой шахтой выполняется дымовой люк, предназначенный для создания естественной тяги и удаления дыма;

- установленные на чердаках (в технических этажах) зданий вентиляторы, предназначенные для создания избыточного давления в лифтовых шахтах и лестничных клетках;

- система автоматической пожарной сигнализации для своевременного обнаружения пожара в квартире и передачи сигнала тревоги в диспетчерский пункт жилищной организации, а затем в пожарную охрану;

- внутренний противопожарный водопровод, предназначенный для тушения пожара, с пожарными кранами на этажах зданий и насосами-повысителями, которые устанавливают в подвале жилого дома или на центральном тепловом пункте (ЦТП);

- система управления противопожарными устройствами, предназначенная для дистанционного пуска систем противодымной защиты и пожарных насосов-повысителей;

- поэтажные выходы на лестничную клетку через наружную открытую зону балкона или лоджии.

Жителям домов повышенной этажности следует помнить о содержании в надлежащем состоянии путей эвакуации в случае пожара. Двери поэтажных тамбуров и лифтовых холлов, незадымляемых лестничных клеток, сообщающихся с балконами и лоджиями, должны быть самозакрывающимися с уплотненными притворами. Балконы или лоджии для перехода из секции в секцию дома имеют разделительные стенки с проемами размером не менее 0,5 х 1,2 м;

при этом заделка проемов в разделительных стенках допускается только легко разрушаемыми материалами (асбестоцементными листами толщиной 4 мм и пр.).

Начиная с 10 этажа, в прихожей каждой квартиры устанавливается тепловой пожарный извещатель, предназначенный для запуска системы дымоудаления. Кнопки дистанционного пуска, имеющие надпись «дымоудаление», установлены в шкафах внутренних пожарных кранов.

Для поддержания противопожарных устройств в постоянной готовности и обеспечения безопасности людей в случае возникновения пожара каждый квартиросъемщик, проживающий в здании повышенной этажности, должен следить за:

- исправностью самозакрывающихся дверей, установленных для отделения поэтажных коридоров от лифтовых холлов и лестничных площадок;

- наличием уплотняющих прокладок и целостностью армированного остекления;

- состоянием пожарных извещателей, кнопок дистанционного включения вентиляторов и клапанов системы дымоудаления;

- содержанием люков на балконах свободными от имущества, а зимой — ото льда и снега;

- состоянием доступа к балконам и лестницам;

- содержанием внутреннего противопожарного водопровода, состоянием и укомплектованностью пожарных кранов на лестничных клетках, в холлах и коридорах жилых зданий.

В домах повышенной этажности запрещается:

- закрывать стеклами или другими материалами жалюзи и воздушные зоны в незадымляемых лестничных клетках;

- включать без необходимости устройства противопожарной защиты;

- хранить вещи на балконах, лоджиях, в лестничных клетках и коридорах;

- закрывать на замки двери холлов;

- размещать личный автотранспорт на площадках возле зданий, необходимых для проезда и установки пожарных автомобилей и автомеханических лестниц, а также в противопожарных разрывах и подъездах к источникам противопожарного водоснабжения.

Ограждения лоджий и балконов в жилых зданиях высотой три и более этажей должны выполняться из негорючих материалов.

Не допускается остекление балконов и лоджий, используемых в качестве перехода через воздушную зону при незадымляемых лестничных клетках, в смежные секции, для размещения наружных лестниц и глухих простенков, устраиваемых в качестве второго эвакуационного выхода из квартир.

При обнаружении каких-либо неисправностей противопожарного оборудования необходимо немедленно сообщить об этом в жилищную организацию, обслуживающую здание.

В случае возникновения пожара в здании повышенной этажности необходимо:

- сообщить о пожаре по телефону «01»;

- нажатием кнопки дистанционного пуска, расположенной в ящике внутреннего пожарного крана, привести в действие систему дымоудаления;

- принять меры к оповещению о пожаре и эвакуации жильцов дома;

- если возможно, приступить к тушению пожара, используя внутренний пожарный кран. Для этого: вынуть скатанный рукав из ящика, раскатать его в сторону пожара, нажать кнопку насоса-повысителя и отвернуть до отказа вентиль на патрубке. Взяв в руки ствол, направить струю воды в сторону пламени. При тушении пожара водой следует помнить, что вода является проводником электрического тока и применение ее для тушения электроустановок (электроприборов), находящихся под напряжением, неизбежно приведет к тяжелым последствиям.

### Практические советы по предупреждению пожаров в жилье

Вероятность возникновения пожара в жилье можно снизить с помощью несложного приема, обучить которому следует всех членов семьи, и детей, и взрослых, — осмотра квартиры перед закрытием и выходом из дома. Как известно, для возникновения и развития пожара необходимы три фактора — так называемый «пожарный треугольник»:

- Горючая среда — среда, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания, то есть горючие вещества, материалы в жидком, твердом и газообразном агрегатном состоянии, соединенные с окислителем — как правило, кислородом воздуха.

- Источник зажигания — средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения. Источник зажигания должен иметь температуру, достаточную для возникновения горения, и находиться непосредственно в горючей среде или на расстоянии, достаточном для ее воспламенения.

- Условия развития пожара — условия, благоприятствующие распространению огня по горючим материалам, строительным конструкциям, оборудованию, инженерным системам, имуществу, мебели и т. п.

Только все три фактора, вместе взятые, приводят к возникновению и развитию пожара. Следовательно, предотвратить пожар можно путем исключения одного из них, одной из «вершин треугольника огня». Другими словами, там, где есть горючие материалы, не должно быть источников зажигания или окислителя;

там, где есть постоянный источник зажигания, не должно быть горючей среды. Этот принцип используется при тушении любых пожаров во всем мире.

Полную гарантию предотвращения пожара в квартире во время вашего отсутствия дает ее осмотр перед закрытием и уходом из дома, с целью выявления возможных источников зажигания.

При осмотре следует убедиться, что все электрические розетки в квартире свободны от штепсельных вилок электроприборов (в том числе аудио- и видеотехники, компьютеров и т. д.), кроме холодильника. Затем удостовериться, что электронагревательные приборы стоят на несгораемых подставках (особенно те, которыми вы недавно пользовались), а их нагретые поверхности не соприкасаются с горючими материалами.

При осмотре кухни удостоверьтесь, выключена ли газовая или электрическая плита, перекрыта ли подача газа из газопровода, нет ли рядом с плитами горючих предметов.

Если в доме есть курящие, проверьте, погашены ли окурки и куда они выброшены; выбрасывать окурки в мусорное ведро допустимо только после того, как они будут смочены водой.

Закроите окна и форточки (известны случаи, когда выброшенные из окна вышерасположенного этажа окурки были занесены ветром в открытые форточки соседних квартир и вызвали пожар). По этой же причине не храните на не застекленных балконах (лоджиях) сгораемое имущество. Кроме того, захламленный балкон может сыграть роковую роль в случае возникновения пожара, лишив вас реального пути к спасению.

Поверьте, что со временем, по мере приобретения навыков пожаробезопасного поведения, осмотр помещения станет для вас обыденным делом, и не будет отнимать много времени. Результатом же этой привычки станет ваша безопасность и безопасность ваших близких.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА В ЖИЛИЩЕ

#### Первичные средства тушения пожаров

Первичные средства пожаротушения предназначены для ликвидации небольшого загорания и предотвращения распространения пожара.

Современной промышленностью — как отечественной, так и зарубежной — выпускаются ручные огнетушители самых различных типов и модификаций.

Однако, несмотря на все их разнообразие, все они сходны по устройству, принципу действия и различаются главным образом составом огнетушащего вещества и объемом корпуса. Наиболее популярны во всем мире огнетушители трех типов — пенные, порошковые и углекислотные.

До недавнего прошлого в качестве заряда для пенных огнетушителей применялись специальные кислотные и щелочные растворы, дающие при смешивании химическую пену, содержащую углекислый газ. Современными нормативными документами (НППБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации») эксплуатация химических пенных огнетушителей категорически запрещена, поэтому в данном пособии они рассматриваться не будут. На смену этим устаревшим конструкциям пришел огнетушитель воздушно-пенный (ОВП-10).

Здесь принцип совершенно иной. Корпус огнетушителя заполнен водным раствором пенообразователя. В специальном маленьком баллончике, спрятанном внутри главного корпуса, содержится под давлением газ — сжатый воздух или углекислота. Во время приведения огнетушителя в действие газ из баллончика выдавливает раствор из корпуса, и из специального насадка выбрасывается обильная пена. Пенное «одеяло» закрывает очаг пожара, лишает его необходимого для горения кислорода.

Воздушно-пенный огнетушитель может ликвидировать начинающийся пожар на площади 1 квадратный метр. Он хорош для тушения разлившихся горючих жидкостей, а также многих твердых предметов и материалов. В то же время недопустимо пользоваться им при тушении электроустановок (щитов, проводки, трансформаторов и т.п.), находящихся под напряжением. Рискнувший это сделать неизбежно будет поражен электрическим током. Кроме того, иногда применение воздушно-пенного огнетушителя может привести к полной порче того предмета, который мы пытаемся спасти от огня, например, книг в библиотеке, компьютеров в офисе. В таких случаях незаменимы порошковый и углекислотный огнетушители.

Устройство порошкового огнетушителя мало чем отличается от устройства ОВП-10, и даже внешне они похожи. Разница в том, что корпус его заполнен не жидкостью, а мелкой сыпучей «пудрой», которая, вылетая из огнетушителя, создает небольшое облако, обволакивающее пламя и лишающее его воздуха.

По способу выброса огнетушащего порошка огнетушители подразделяются на следующие группы:

- выброс огнетушащего порошка происходит посредством давления рабочего газа (воздуха, азота, двуокиси углерода), находящегося в отдельном баллончике, который размещается либо внутри, либо снаружи корпуса огнетушителя;

- огнетушащий порошок выбрасывается под давлением газов, образующихся в результате сгорания или химического взаимодействия компонентов газогенерирующего устройства;

- для выброса огнетушащего порошка в корпусе огнетушителя заранее создается рабочее давление газа (так называемые «закачные огнетушители»).

Семейство порошковых огнетушителей особенно многочисленно — начиная от выпускавшихся в недавнем прошлом ОП-1 «Момент» и ОПУ-2 и заканчивая тяжелыми ОП-100. Помимо них, широкую популярность приобрели огнетушители импортного производства, а также современные отечественные разработки. Область применения порошковых огнетушителей практически неограниченна.

В последние годы появились новые модели порошковых огнетушителей, в которые заложены несколько иные конструктивные принципы. Перспективными представляются огнетушители газогенераторного типа. Рабочее давление в корпусе таких огнетушителей создается при запуске особого пиротехнического состава — газогенератора.

Еще одна новинка — самосрабатывающие порошковые огнетушители. Эти огнетушители представляют собой запаянную стеклянную колбу, заполненную огнетушащим порошком. Внутри колбы содержится пиротехнический элемент. При нагревании колбы пламенем пожара до температуры от 70 до 100°С пиротехнический элемент срабатывает, происходит разрушение колбы и объемный выброс порошкового состава. Огнетушители подобного типа удобны для применения в помещениях, где не предусмотрено нахождение людей, в закрытых объемах технических сооружений, в подкапотном пространстве двигателей и т. д.

Совершенно иначе устроены углекислотные огнетушители. В их массивных толстостенных стальных корпусах под давлением свыше 60 атмосфер содержится жидкая углекислота. При открывании вентиля баллона углекислота вырывается наружу и мгновенно испаряется. Подсчитано, что из литра жидкой углекислоты получается более 500 литров газа, вытесняющего кислород из зоны горения. Однако в соответствии с законами физики углекислотные огнетушители имеют еще одну особенность. Они способны охлаждать горящую поверхность, ускоряя тем самым тушение огня. Дело в том, что углекислота, как и любая другая жидкость, при переходе в газообразное состояние отбирает из окружающей среды много тепла. Чтобы усилить этот процесс, углекислотные огнетушители снабжаются специальным раструбом, из которого углекислота выбрасывается в виде белых хлопьев — «снега». Температура такого «снега» — минус 79°С, поэтому, чтобы не обморозить руки, работающий с огнетушителем не должен касаться раструба после приведения огнетушителя в действие.

Углекислотные огнетушители не лишены недостатков. Из-за высокого давления в корпусе часто происходят утечки заряда при хранении. Они нагреваются на солнце в жаркую погоду, что может привести к взрыву баллона, а на сильном морозе углекислота испаряется медленнее, и эффективность огнетушителя резко снижается. Однако при умелом использовании и правильном хранении углекислотные огнетушители неоценимы при тушении включенных электроприборов, автомобильных двигателей и всего того, что может быть испорчено водой, пеной или порошком.

При работе с огнетушителями всех типов следует помнить нехитрые меры предосторожности. Нельзя направлять пенную, порошковую или газовую струю на человека, так как пена, попавшая на кожу или в глаза, вызывает сильное раздражение, а порошок или углекислый газ могут попасть в легкие при вдохе, что тоже очень опасно. После применения углекислотных и порошковых огнетушителей в небольшом помещении его следует тщательно проветрить, после чего незамедлительно выйти на свежий воздух.

###### Как правильно звонить в пожарную охрану?

- Наберите номер «01» (по этому номеру звонят бесплатно).

- Сообщите диспетчеру, что горит, по какому адресу, на каком этаже, какова общая этажность здания, есть ли в горящем помещении люди, существует ли угроза взрыва (обрушения). Если вам что-либо известно о нахождении в горящем помещении (здании) легковоспламеняющихся или взрывчатых веществ, газов, боеприпасов, сообщите об этом.

- При необходимости уточните, как расположены подъезды к зданию, есть ли поблизости источники противопожарного водоснабжения, препятствия на пути движения техники.

- Назовите свою фамилию, уточните фамилию диспетчера, принявшего вызов.

Запах дыма в подъезде

- Позвоните в пожарную охрану по телефону «01».

- Если это не опасно, постарайтесь обнаружить очаг пожара, локализовать или потушить его подручными средствами.

- Если из-за сильного задымления лестничной клетки воспользоваться лестницей для выхода наружу невозможно, то оставайтесь в квартире. Закрытая и хорошо уплотненная дверь надолго защитит вас от опасной температуры и едкого дыма. Во избежание отравления продуктами горения закройте щели дверей и вентиляционные отверстия мокрой тканью. Криками о помощи привлекайте внимание прибывших пожарных. Укрыться от температуры и дыма до прибытия пожарных можно и на балконе, закрыв при этом за собой балконную дверь.

- Если горит ваша входная дверь, поливайте ее водой изнутри, а для организации тушения снаружи до прибытия пожарных позвоните по телефону соседям. Если в помещении много дыма, дышите через мокрую ткань, держась как можно ближе к полу.

#### Пожар в квартире

- Вызовите пожарную охрану по телефону «01».

- Выведите из квартиры детей и престарелых, сообщите о пожаре соседям.

- Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар подручными средствами (водой, мокрой тканью).

- Отключите электроэнергию электрорубильником (автоматом) в квартирном щитке.

- Отключите подачу газа.

- Во избежание притока воздуха к очагу пожара воздерживайтесь от открывания окон и дверей.

- Если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом — это смертельно опасно!

- Прибывшему пожарному караулу сообщите об оставшихся в помещении людях.

- При невозможности эвакуации из квартиры выйдите на балкон и криками о пожаре привлекайте внимание прохожих и пожарных. Вывесите наружу одеяло, простыню или покрывало — это общепринятое обозначение призыва о помощи. Если с улицы в помещение проникает дым, закройте окно, оставив снаружи вывешенную простыню, стойте возле окна.

#### Пожар на балконе

- Позвоните в пожарную охрану по телефону «01».

- Тушите загорание любыми подручными средствами, так как огонь в подобных случаях быстро распространяется в квартиры верхних этажей.

- Если справиться с пожаром не удалось, закройте балконную дверь и покиньте квартиру.

Горит телевизор

- Отключите телевизор от электросети. Если из-за огня не подойти к электророзетке, то обесточьте квартиру электрическим автоматом или рубильником.

- Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону «01».

- Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар. Для этого залейте телевизор водой через отверстия в задней стенке, стоя сбоку от телевизора.

- Если под рукой не оказалось воды, то накройте горящий телевизор плотной тканью (покрывалом, одеялом). Без доступа воздуха горение прекратится.

- Во избежание отравления продуктами горения выведите из помещения всех людей.

- Если справиться с пожаром не удалось, немедленно покиньте помещение, притворив за собой дверь.

При загорании других электробытовых приборов действуйте таким же образом.

#### Пожар на кухне

- Если загорелся жир на сковороде, то по возможности перекройте подачу газа или электроэнергии.

- Накройте сковороду (кастрюлю) крышкой или плотной мокрой тканью. Оставьте сковороду остывать на некоторое время. Запомните: в данном случае применять воду нельзя — горящее масло разольется на еще большей площади, и потушить пожар станет значительно сложнее.

- При попадании горящего жира на пол или стены используйте для тушения любые сыпучие подручные средства, например стиральный порошок или землю из цветочных горшков.

#### Пожар в кабине лифта или лифтовой шахте

- Немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку «Вызов» в кабине. Если лифт движется, не останавливайте его сами, дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери, чтобы никто не смог вызвать лифт.

- Вызовите пожарную охрану по телефону «01». Если это не опасно, попытайтесь потушить пожар. При тушении пожара в кабину не входите, так как она может самопроизвольно переместиться в результате замыкания горящих проводов. Электропроводка в кабине находится под напряжением, поэтому тушить очаг пожара водой нельзя. Используйте для этого плотную сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой песок.

- Если в результате короткого замыкания лифт остановился между этажами, поднимите шум, крик, стучите по стенам кабины, зовите на помощь. Попытайтесь зонтом, ключами или другими предметами раздвинуть двери лифта и выбраться наружу. В лифтах с пневматическими дверями можно, открыв внутренние двери, нажать на рычаг с роликом во внешней двери этажа и открыть эту дверь изнутри.

При невозможности самостоятельно выйти из лифта до прибытия помощи закройте нос и рот носовым платком, рукавами одежды. Сохраняйте выдержку и спокойствие, не поддавайтесь панике.

Пожар на даче

- Сообщите о пожаре в ближайшую пожарную Часть по телефону или через посыльного, оповестите соседей.

- Выведите из дома всех людей.

- Отключите электроэнергию и подачу газа.

- По возможности примите меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами. При этом главные усилия сосредоточьте на защите от высокой температуры газовых баллонов, емкостей с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями.

- Если пожар застал вас в доме и нет возможности выйти, спуститесь в подвал или погреб, плотно закрыв за собой дверь (люк).

Горит индивидуальный гараж

- Выкатите автомобиль из гаража.

- Вынесите канистры и другие емкости с горючими и смазочными материалами.

- Позвоните в пожарную охрану по телефону «01».

- Приступите к тушению пожара имеющимися средствами.

Горит автомобиль (в движении)

- Остановите автомобиль.

- Выключите зажигание и по возможности отключите аккумулятор.

- Попросите прохожих, водителей проезжающего мимо автотранспорта по телефону «01» вызвать пожарную охрану.

- Освободите замок капота, но не открывайте капот.

- Выведите всех пассажиров.

- Если это не опасно, попытайтесь воспользоваться имеющимся в машине огнетушителем.

- В случае, если горение своими силами ликвидировать не удается, закройте капот (двери салона, багажник), ограничив тем самым доступ воздуха к очагу горения.

Не применяйте воду при тушении пожара в двигательном отсеке, т. к.  это может вызвать короткое замыкание электропроводки, распространение горящего бензина и увеличение площади горения.

ТЕМА N1 :"Введение.  Общие принципы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".

План

- Значение пожарной профилактики в народном хозяйстве и ее задачи.

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей. Эвакуационные выходы и пути эвакуации.

- Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную безопасность объектов.

Значение пожарной профилактики в народном хозяйстве и ее задачи.

Пожарная профилактика в народном хозяйстве занимается изучением технических решений и методов осуществления надзорных функций, способствующих обеспечению противопожарной защиты зданий и сооружений.

Цель дисциплины- приобретение знаний и умений достаточных для разработки технических решений по п\п защите зданий и сооружений и для осуществления противопожарного надзора.

Основными задачами пожарной профилактики в строительстве являются:

- обеспечение условий для безопасной эвакуации людей, животных и товароматериальных ценностей;

- предупреждение возникновения пожаров;

- создание условий для успешной локализации и ликвидации пожара.

Обеспечение условий для  безопасной  эвакуации  людей  достигается: определенными конструктивными и объемно-планировочными решениями, поддержанием на хорошем уровне путей эвакуации, их протяженность должна соответствовать нормам, проектирование систем дымоудаления и систем оповещения и т. д.

Осуществление задач по предупреждению возникновения пожаров  достигается: исключением из технологических  процессов пожароопасных веществ и материалов; соблюдением противопожарных норм и правил и т.д.

Условия для успешной локализации и ликвидации пожара включают в себя: созданием противопожарных разрывов, членением на противопожарные отсеки, устройством огнепреградителей, средств сигнализации и раннего обнаружения огня, противопожарное водоснабжение; установки автоматического пожаротушения, резервные емкости для перекачки горючих жидкостей; обвалование и т. д.

Пожар-это неконтролируемое горение вне специально  предназначенного для  этого  места, приводящее к социальному и (или) материальному ущербу.

Для возникновения горения требуется наличие трех факторов: горючего вещества, окислителя и источника зажигания.

Горючим называется всякое жидкое, газообразное или твердое вещество, способное самостоятельно  гореть после удаления источника зажигания.

Окислителем чаще является кислород воздуха. В воздухе обычного состава содержится 21%  кислорода,78% азота и 1%  других газов (аргон, двуокись углерода и пр.). Для поддержания пламенного горения необходима концентрация кислорода в воздухе не  менее 16%,но тление твердых веществ может происходить и при 3-4%  кислорода в воздухе. Кроме кислорода окислителями горючих веществ могут быть хлор, бром, фтор, сера, марганцевокислый калий и т.д.

Источником зажигания называют всякое горячее или  накаленное  тело,  также экзотермическую реакцию или электрический разряд, обладающий запасом энергии(выше минимальной энергии зажигания вещества)и периодом индукции, достаточным для возникновения горения других веществ. Источники зажигания могут быть открытыми: пламя, искры, накаленные предметы, световое излучение и скрытыми (теплота тления, химические реакции, микробиологические процессы и т.п.).

Основными причинами пожаров могут служить:

- Неосторожное обращение  с  открытым   огнем (курение, разведение костров, несоблюдение правил  при эксплуатации печного отопления, проведении паяльных и сварочных работ и т.п.).

- Тепловое проявление электрической энергии (К.З., перегрузка, большое переходное сопротивление, эл. дуги, искры, эл. нагревательные приборы и т.д.).

- Тепловое проявление химической реакции.

- Тепловое проявление механической энергии.

- Статическое электричество.

- Грозовые разряды.

Символический треугольник  горения  наглядно  иллюстрирует факторы, необходимые для горения и дает представление о профилактических мероприятиях горения:

- если одна из сторон  "треугольника"  отсутствует, то  горения  не возникает;

- если одну из сторон "треугольника" исключить, то горение  прекратится.

Горение может быть полным и  неполным. Полное  горение  происходит при достаточном  количестве кислорода, в окружающем очаг горения, воздухе. Продолжительность пожара, а следовательно и время воздействия теплоты на строительные конструкции зданий определяются по пожарной нагрузке, под которой понимают массу всех горючих   материалов, находящихся в  помещении, площадке, отнесенную  к площади. В пожарную нагрузку также входят и конструктивные элементы зданий, оборудования.

Возможными путями распространения  пожара  на  предприятиях  могут служить:

- поверхности  открыто  хранящихся  или  обрабатываемых материалов;

- поверхности разлившейся ЛВЖ и  ГЖ;

- парогазовоздушные  горючие  объемы (облака);

- транспортные коммуникации в зданиях (каналы, шахты, ниши);

- кабельные туннели;

- технологическое   оборудование;

- взрывная    волна;

- дверные, оконные и   технологические   проемы;

- воздуховоды  систем  вентиляции;

- промышленная канализация;

- конструкции здания.

Основные  направления  обеспечения  систем  пожарной защиты зданий.

Основной задачей ГПС является реализация организационных и технических решений направленных на приведение объектов в  пожаробезопасное состояние.

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91,пожарная  безопасность объекта  должна  обеспечиваться  системой  предотвращения  пожара; системой противопожарной защиты; организационно-техническими  мероприятиями.

Предотвращение пожара должно достигаться  исключением  образования горючей среды и источников зажигания.

Предотвращение образования горючей  среды  должно  обеспечиваться одним из способов:

- максимально возможным применением негорючих  материалов;

- изоляцией горючей среды;

- поддержание температуры  и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

- установка пожароопасного оборудования в изолированных помещениях;

- применение автоматических устройств защиты технологического оборудования.

Предотвращение образования в горючей среде  источников  зажигания достигается:

- применением электрооборудования согласно зоны класса помещения;

- поддержанием температуры   нагрева   поверхности  машин, механизмов, оборудования ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температурой самовоспламенения горючего;

- исключение возможности появления  искрового  разряда  в  горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

- применение не искрящего инструмента при работе с ЛВЖ и ГЖ;

- ликвидацией условий для теплового, химического и микробиологического самовозгорания обращающихся веществ. Порядок совместного  хранения материалов осуществляют согласно специальной таблицы совместимости;

- устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;

- применением в  конструкции  быстродействующих  средств защитного отключения возможных источников зажигания и т.д.

Противопожарная защита должна достигаться:

- применением средств пожаротушения;

- применением установок ППА;

- применением строительных конструкций зданий с нормированными показателями пожарной опасности;

- применением пропитки конструкций антипирином;

- устройством противодымной защиты;

- ограничением распространения пожара путем устройства  противопожарных преград, огнезадерживающих устройств и т.д.;

- объемно-планировочными решениями, обеспечивающими   своевременную эвакуацию людей;

- оповещением людей о пожаре и т.п.

Организационно-технические мероприятия должны включать:

- организацию пожарной охраны ;

- сертификацию материалов, изделий;

- лицензирование производственных процессов;

- привлечение общественности к вопросам пожарной безопасности;

- организацию обучения работающих ППБ;

- изготовление средств наглядной противопожарной агитации;

- разработку мероприятий по действиям администрации, работающих  и населения на случай возникновения пожара;

- основание вида, количества, размещения пожарной техники.

Пожарная опасность – возможность возникновения и/или развития пожара, заключенная в каком – либо веществе, состоянии или процессе.

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями. Системы пожарной безопасности должны выполнять одну из следующих задач: исключить возникновение пожара; обеспечить пожарную безопасность людей; обеспечить пожарную безопасность ТМЦ; обеспечить пожарную безопасность людей и ТМЦ одновременно.

Система противопожарной защиты – совокупность организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него.

Горючая среда – это среда, способная самостоятельно гореть после удаления источника зажигания.

Источника зажигания - средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения.

Противопожарный режим – комплекс установленных норм поведения людей, правил выполнения работ и эксплуатации объекта (изделия), направленных на обеспечение его пожарной безопасности.

Опасные факторы, действующие на людей при пожаре.

Эвакуационные выходы и пути эвакуации.

К опасным для здоровья человека факторам пожара относят температуру среды в рабочей зоне или на уровне роста человека; снижение концентрации кислорода в помещениях до опасных величин; опасные концентрации продуктов горения и термического разложения; потерю видимости из-за задымленности путей эвакуации; лучистые тепловые потоки.

Эффект воздействия высокой температуры на организм человека в значительной мере зависит от влажности воздуха: чем выше влажность, тем ниже критическая температура. Для начальной стадии пожара, которая характеризуется сравнительно высокой влажностью, критическая температура находится в пределах 60-70 С.

Концентрации токсичных продуктов горения представляют относительно большую опасность для жизни человека. Наиболее опасным является продукт неполного горения оксид углерода, концентрация которого в размере 0,5% вызывает смертельное отравление через 20 мин., а при концентрации 1,3 % смерть наступает в результате 2-3 вздохов.

Углекислый газ является менее опасным, так как вызывает реальную опасность для жизни только при значительных концентрациях (8-10%).

Снижение концентрации кислорода до 14 % вызывает реальную опасность для жизни, а при концентрации 10-11 % смерть наступает в течение нескольких минут.

Отдельные пожары (при горении полимерных материалов) могут сопровождаться выделением токсичных соединений, таких как цианистый водород, фосген, сероводород, хлористый водород и другие, незначительная концентрация которых является смертельной для человека.

Сильное задымление помещений и путей эвакуации приводит к потере ориентировки людей.

При пожаре процесс эвакуации начинается всеми одновременно. Люди устремляются к выходам, т.е. движение происходит в одном направлении. При движении часть людей проявляет физические усилия. Плотность людских потоков на путях эвакуации значительно превышает плотность при движении в нормальных условиях и в некоторых случаях может достигать предельных значений 10-12 чел\кв.м. При эвакуации часто возникает паника.

- Пути эвакуации

- Эвакуационный выход- выход, ведущий в безопасную при пожаре зону.

- Путь эвакуации – безопасный при эвакуации людей путь, ведущий к эвакуационному выходу.

Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и обеспечения незадымляемости, а также протяженность путей эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования.

Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.

Запрещается: загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц и люки мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и готовой продукцией, а также забивать двери эвакуационных выходов; устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки одежды любой конструкции, вешалки для одежды и гардеробы, хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов; устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие эвакуации людей; применять на путях эвакуации, кроме зданий V степени огнестойкости, горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков. Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не предусматриваются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

В зданиях с массовым пребываниями людей на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем. Исходя из особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

Правила применения на территории предприятий открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются обще объектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.

На каждом предприятии приказом (инструкцией) должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

- определены и оборудованы места для курения;

- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

- регламентированы: порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; действия работников при обнаружении пожара; порядок прохождения противопожарного инструктажа и обучения по ПТМ. В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов), при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и  на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения о пожаре.

Руководитель объекта с массовым пребыванием людей (50.человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические занятия с привлечением всех задействованных для эвакуации работников. Для объектов с ночным пребыванием людей (детские сады, школы, больницы и т.п.) в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и в новое время.

Основные нормативные документы, регламентирующие пожарную безопасность объектов.

Решения по  противопожарной защите зданий должны обосновываться нормативными документами, которые подразделяются на обще российские и ведомственные.

К документам, действующим на территории всей РФ, относят:

- ГОСТ 12.1.004-91"Пожарная безопасность. Общие требования".

- СНиП-строительные нормы и правила.  Каждой главе СНиПа присваивается шифр,  состоящий из номера части (одна  цифра),  номера  группы (две цифры)  и номера документа (две цифры),  отделенных друг от друга точками; две последние цифры,  присоединяемые через  тире,  обозначают две последние цифры года утверждения документа (СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений").

- СН-строительные нормы (СН 512-78 "Инструкция по проектированию зданий  и  помещений  для ЭВМ").

- Нормы пожарной безопасности –НПБ (НПБ 05-93  "Порядок  участия  органов ГПН РФ в работе комиссий по приемки в эксплуатацию законченных строительных объектов").

- ПУЭ-86 "Правила устройства электроустановок".

- ППБ-правила пожарной безопасности (ППБ 01-93 "Правила пожарной безопасности в РФ ").

К ведомственным нормативным документам относятся:

1.Ведомственные строительные нормы (ВСН 01-89 "Предприятия по обслуживанию автомобилей).

2.Ведомственные нормы  технологического   проектирования - ВНТП.

Ведомственные нормативные документы учитывают специфику хозяйства, руководимого данным министерством (ведомством) и обязательны для  всех организаций, предприятий министерства, утвердившего этот документ.

Подборку нормативных  документов  для  проверки  противопожарного состояния проектируемого  или строящегося объекта осуществляют в зависимости от поставленной задачи. При этом работник ГПН должен уметь выделить из них противопожарные требования,  относящиеся непосредственно к проверяемому объекту,  и в предполагаемых решениях по результатам проверки соблюсти техническую законность,  не завышая и не занижая требований пожарной безопасности, предусмотренных нормами.

Тема №2: "Строительные материалы, их свойства, классификация по пожарной опасности. Огнестойкость зданий и сооружений".

План

1 Значение строительных материалов в обеспечении пожарной безопасности зданий. Основные виды строительных материалов.

2.Пожарно-технические характеристики пожарной опасности строительных материалов.

3.Основные элементы зданий и их назначение.

4. Предел огнестойкости строительных конструкций, степень огнестойкости зданий.

Значение строительных материалов в обеспечении пожарной безопасности зданий.

Материальный ущерб, наносимый пожарами, в значительной мере является следствием разрушения строительных конструкций и зданий в целом.

Строительные конструкции, рассчитанные по всем правилам строительной механики на эксплуатацию в течении десятков лет, в условиях пожара могут разрушиться за несколько часов или даже минут. При этом ущерб возрастает с увеличением продолжительности пожара и достигает максимальных значений при обрушении  строительных  конструкций, так как при обрушении конструкций гибнет и техническое оборудование.

На смену традиционным и материалоемким операциям приходят новые прогрессивные приемы возведения зданий из секций высокой степени заводской готовности. Перенос процесса изготовления конструкций в заводские условия предъявляет к строительным материалам дополнительные технологические требования. Этим требованиям в наибольшей мере отвечают легкие и ячеистые бетоны, металлы, асбестоцемент, древесина, древесные пластики, полимерные материалы. В отличие от таких традиционных строительных материалов, как естественный и искусственный камень; кирпич; бетон, многие из перечисленных выше материалов весьма чувствительны к высоким температурам и воздействию огня. Металлы быстро прогреваются и теряют свои прочностные свойства. Древесина, пластмассы и изделия на их основе горят, при этом выделяют значительное количество дыма и токсичных веществ. Листовой асбестоцемент и бетон имеют склонности к взрывообразному разрушению при нагревании.

В настоящее время широко осуществляется строительство из легких металлических конструкций основных и вспомогательных зданий, предприятий. Строительство этих зданий позволяет проводить индустриализацию строительного производства, превращая его в единый процесс возведения объектов из изделий высокой заводской готовности. Здания такой конструкции обеспечивают значительное снижение материалоемкости за счет использования эффективных видов металлопроката, трудоемкости и стоимости строительства на единицу вводимой в действие мощности и сокращение сроков возведения зданий за счет высокой технологичности конструктивных решений. Вместе с тем, внедрение в строительство легких металлических конструкций сопровождалось постоянным снижением требований по их огнестойкости, отсутствием эффективных негорючих теплоизоляционных материалов. Это привело к тому, что именно в зданиях такого типа продолжительное время происходят катастрофические пожары с обрушением несущих конструкций на площадях, исчисляемых тысячами квадратных метров, с потерей дорогостоящего технологического оборудования.

Здание состоит из различных строительных конструкций. Способность здания в целом сопротивляться разрушению в условиях пожара характеризуется степенью огнестойкости. Каждой степени огнестойкости соответствует набор строительных конструкций с вполне определенными численными значениями пределов огнестойкости и пределов распространения огня.

В ГОСТ 12.1.004.91 " Пожарная безопасность. Общие требования"  изложены требования к огнестойкости зданий. Огнестойкости зданий должна быть такой, чтобы строительные конструкции сохраняли свои несущие и ограждающие  функции при пожаре в течение времени необходимого для обеспечения безопасности людей и тушения пожара. От зданий  длительное время сопротивляющихся воздействию огня (при ж/б конструкциях), мы пришли к строительству зданий самих по себе способствующих распространению огня по всему объему. Наибольшую пожарную опасность имеют здания с горючим утеплителем в наружных навесных панелях и покрытий с мягкой рулонной кровлей на битумной мастике. Широкое распространение  в  ограждающих  конструкциях  зданий  из Л.М.К. получили такие горючие пенопласты, как пенополистирол, пенополиуретан и другие. Они обладают по сравнению с другими строительными материалами целым рядом преимуществ: малой плотностью, хорошими теплоизоляционными свойствами, легкостью обработки и придания им разнообразной формы, стойкостью к воздействию кислот, щелочей. В то же время они обладают отрицательными качествами: незначительная твердость, малая теплоемкость, при горении выделяется много тепла, дыма и токсичных веществ. Многие горючие теплоизоляционные материалы способны воспламеняться не только от открытого пламени, но и от малокалорийных источников зажигания.

Основные виды строительных материалов: стеновые,  конструкционные, теплоизоляционные, звукоизоляционные, отделочные, облицовочные, кровельные и гидроизоляционные, материалы для полов.

Пожарно-технические характеристики пожарной опасности строительных материалов.

Строительные материалы характеризуются только пожарной опасностью. Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками:

-горючестью;

- воспламеняемостью,

- распространением пламени по поверхности,

- дымообразующей способностью и токсичностью.

Строительные материалы подразделяются на горючие и негорючие Горючие строительные материалы подразделяются на 4 группы:

- Г1 (слабогорючие);

- Г2 (умеренногорючие);

- Г3 (норамальногорючие);

- Г4 (сильногорючие).

Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются и не нормируются.

Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на 3 группы:

- В1 (трудновоспламеняемые);

- В2 (умеренновоспламеняемые);

- В3 (легковоспламеняемые).

Горючие строительные материалы по распространению пламени по поверхности подразделяются на 4 группы:

- РП1 (нераспространяющие);

- РП2 (слабораспространяющие);

- РП3 (умереннораспространяющие);

- РП4 (сильнораспространяющие).

Группы строительных материалов по распространению пламени устанавливают для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий. Для других строительных материалов группа распространения пламени по поверхности не определяется и не нормируется.

Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяются на 3 группы:

- Д1 (с малой дымообразующей способностью);

- Д2 (с умеренной дымообразующей способностью);

- Д3 (с высокой дымообразующей способностью).

Горючие строительные материалы по токсичности продуктов горения подразделяются на 4 группы:

- Т1 (малоопасные);

- Т2 (умеренноопасные);

- Т3 (высокоопасные);

- Т4 (черезвычайноопасные).

Основные элементы зданий и их назначение.

К основным строительным конструкциям относят: фундаменты, стены, отдельные опоры, перегородки, перекрытия, крыши, лестницы, окна, двери, ворота, световые и светоаэрационные фонари.

Фундамент - конструкция здания, расположенная ниже поверхности земли и предназначенная для восприятия и распределения нагрузок от здания на его основание, т.е. на грунт. Материалом для фундаментов служат бетон, железобетон, бутобетон, а иногда древесина. Верхняя плоскость фундамента, на которую опирается надземные части здания, именуется поверхностью фундамента, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием - подошвой фундамента.

По конструктивной схеме фундаменты бывают:

- ленточные - располагаемые по всей длине стен или в виде сплошной

- ленты под рядами колонн;

- столбчатые - устраиваемые под отдельно стоящие опоры;

- сплошные - представляющие собой монолитную плиту под всей площадью здания или его частью;

- свайные - в виде отдельно погруженных в грунт, как правило, железобетонных стержней.

Стены служат для ограждения помещения от внешней атмосферной среды (наружные стены) и для разделения объема здания на отдельные помещения (внутренние стены). Стены являются вертикальными ограждениями и одновременно часто выполняют несущие функции. В зависимости от этого стены делятся на самонесущие, несущие и ненесущие. Стены, опирающиеся на фундамент и несущие нагрузку только от собственной массы называются самонесущими. Если стены, кроме собственной массы, воспринимают еще и другие нагрузки (например, от междуэтажных перекрытий здания), то они относятся к несущим. Ненесущие выполняют лишь ограждающие функции, они не опираются на фундаменты, а передают нагрузку от собственной массы в пределах каждого этажа на другие элементы здания. Ненесущие стены из панелей, навешенные на колонны или балки, называют также навесными каркасно-панельными. Внутренние ненесущие стены, применяемые для разделения этажа здания на отдельные помещения, называют перегородками.

Отдельные опоры - несущие вертикальные стержневые элементы, передающие нагрузку от перекрытий и других элементов здания на фундаменты.

Перекрытия опираются на уложенные по опорам балки (называемые прогонами или ригелями), или непосредственно на опоры. Расположенные внутри здания отдельные опоры и балки образуют внутренний каркас здания.

Перекрытия разделяют здание по высоте на этажи и представляют собой горизонтальные несущие конструкции, опирающиеся на стены или опоры. Различают надподвальные перекрытия (между подвалом и первым этажом), чердачные (между верхним этажом и чердаком), междуэтажные (между этажами).

Крыша - это верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий, воспринимающее нагрузку от собственной массы, снега и ветра. Крыша состоит из несущей (стропила, фермы, рамы, своды, арки) и ограждающей частей. Кровля, совмещенная с перекрытиями верхнего этажа, называется совмещенной крышей или покрытием.

Лестницы служат для сообщения между этажами.  Лестницы состоят из лестничных маршей и лестничных площадок. Для безопасности передвижения по лестницам марши ограждаются перилами. Помещения, в которых располагаются лестницы, называются лестничными клетками.

Фонари - это остекленные надстройки на покрытии здания, предназначенные для верхнего освещения производственных площадей или крупных залов, удаленных от оконных проемов, и для устройства необходимого воздухообмена в помещениях. Фонари бывают световыми, аэрационными и светоаэрационными. Фонари могут использоваться для целей дымоудаления при пожарах в помещениях.

К неблагоприятным факторам, действующим на конструкции при пожаре, относят:

- высокая температура;

- давление газов и продуктов горения;

- динамические нагрузки от падающих обломков обрушившихся элементов здания и пролитой воды;

- резкие колебания температур.

Высокая температура в горящем помещении образуется за счет тепла, выделяющегося при горении веществ. Часть тепла расходуется также на нагрев строительных конструкций и оборудования. По высоте помещения температура распределена неравномерно: более высокая температура устанавливается в верхней зоне помещения. Температура среды на пожарах зависит от физико-химических свойств и количества пожарной нагрузки, степени вентиляции помещения и прочих факторов.

При пожарах в большинстве случаев давление газовой среды незначительно. Однако в специфических условиях (например, на сценах театров) горение происходит настолько бурно и интенсивно, что образовавшиеся продукты горения вызывают заметное давление на ограждающие конструкции.

В результате взрывов газо-, паро- и пылевоздушных смесей, которые нередко предшествуют пожарам в зданиях, давление в помещении может превысить предельно допустимое для конструкций. Возникающая при взрыве нагрузка на ограждающие конструкции может достигать сотен тысяч Па.

Строительные конструкции здания во время пожара могут подергаться также дополнительным динамическим воздействиям от падающих обломков здания и нагрузкам от пролитой воды, что может привести к их частичному или полному разрушению.

Предел огнестойкости строительных конструкций, степень огнестойкости зданий.

Строительные конструкции характеризуются огнестойкостью и пожарной опасностью.

Предел огнестойкости является показателем пожаростойкости. Пожарную опасность конструкции характеризует класс ее пожарной опасности.

Предел огнестойкости строительных конструкций устанавливается по времени (в минутах) наступления одного или последовательно нескольких нормируемых для данной конструкции признаков предельных состояний:

- потери несущей способности (R);

- потери целостности (E);

- потери теплоизолирующей способности (I).

При этом предел огнестойкости окон устанавливается только по времени наступления потери целостности (Е).

Для нормирования пределов огнестойкости несущих и ограждающих конструкций используют следующие предельные состояния:

- для колонн балок, ферм, арок - только потеря несущей способности конструкций и узлов (R);

- для наружных несущих стен и покрытий - потеря несущей способности и целостности (R,E), для наружных ненесущих стен - (Е);

- для ненесущих внутренних стен и перегородок - потеря теплоизолирующей способности и целостности (E,I);

- для несущих внутренних стен и противопожарных преград - потеря несущей и теплоизолирующей способности, целостности - (R,E,I).

По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются:

- непожароопасные К0;

- малопожароопасные К1;

- умеренно-ожароопасные К2;

- пожароопасные К3.

Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными стенами 1-го типа (пожарные отсеки) разделяются по степеням огнестойкости. В свою очередь степень огнестойкости здания зависит от пределов огнестойкости и его строительных конструкций.

Таблица1

| Степень огнестой-кости зданий | Несущие элементы зданий | Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружные несущие стены | Перекрытия междуэтажные, (в т.ч. чердачные и над подвалами) | Элементы бесчердачных покрытий |  | Лестничные клетки |  |
|  |  |  |  | Настилы (в том числе с утеплите- лем | Фермы, балки, прогоны | Внутренние стены | Марши и площадки Лестниц |
| I II III IV V | R 120 R 90 R 45 R 15 | E 30 E 15 E 15 E 15 | REI 60 REI 45 REI 45 REI 15 | RE 30 RE 15 RE 15 RE 15 | R 30 R 15 R 15 R 15 | REI 120 REI 90 REI 60 REI 45 | R 60 R 60 R 45 R 15 |
|  | не нормируется |  |  |  |  |  |  |

Таблица2

| Противопожарные преграды и конструкции заполнения в них проемов | Тип противопожарной преграды, и конструкций заполнения в них проемов | Минимальный предел огнестойкости противопожарных преград и конструкций заполнения в них проемов, мин. |
| --- | --- | --- |
| Противопожарные преграды |  |  |
| Противопожарные стены | 1 2 | REI 150 REI 45 |
| Противопожарные перегородки | 1 2 | EI 45 EI 15 |
| Противопожарные перекрытия | 1 2 3 4 | REI 150 REI 60 REI 45 REI 15 |
| Заполнение проемов в противопожарной преграде |  |  |
| Противопожарные двери, ворота, люки, клапана | 1 2 3 | EI 60 EI 30 EI 15 |
| Противопожарные окна | 1 2 3 | EI 60 EI 30 EI 15 |
| Противопожарные занавесы | 1 | EI 60 |
| Противопожарные тамбуры – шлюзы и их конструкции: Перегородки Перекрытия | 1 3 | EI 45 REI 45 |
| Противопожарные тамбуры – шлюзы и их конструкции: Перегородки Перекрытия | 2 4 | EI 15 REI 15 |

Тема №3: " Здания и сооружения промышленных предприятий.

План

1.Виды и назначение зданий промышленных предприятий.

2.Организационные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий промышленных предприятий.

3.Вспомогательные здания промышленных предприятий.

Виды и назначение зданий промышленных предприятий.

Большинство пожаров на объектах народного хозяйства, в различных зданиях и сооружениях происходит в процессе их эксплуатации. При этом пожары случаются и в тех зданиях, где при проектировании и строительстве не были допущены отступления от противопожарных требований СНиПа. При эксплуатации зданий и сооружений часто нарушается противопожарный режим, производится перепланировка отдельных помещений, меняется технологический процесс, выходят из строя установки и системы противопожарной защиты. Все это способствует возникновению и распространению пожара, разрушению строительных конструкций, уничтожению оборудования, гибели людей.

Основные виды зданий промышленных предприятий: производственные, складские, административно-бытовые, вспомогательные. Наиболее часто  пожары происходят в производственных зданиях и на материальных базах и складах.

Пожарная опасность промышленных зданий обусловливается наличием горючей среды, источников зажигания и путей распространения огня и дыма. Степень загрузки площади помещений горючими материалами характеризуется пожарной (горючей) нагрузкой. В производственных зданиях с пожароопасными процессами производства пожарная нагрузка может достигать более 100 кг/кв.м. Источниками зажигания в зданиях могут служить: открытый огонь, искра, раскаленные продукты материалов, тепловое проявление электрической, механической и химической энергии.

Быстрому развитию пожаров в промышленных зданиях и их сложному  тушению способствует большая площадь здания, значительная высота, размещение под одной крышей различных технологических процессов и помещений, наличие технологических проемов в строительных конструкциях зданий, эксплуатация технически устаревшего оборудования, возможный разлив и растекание ЛВЖ и ГЖ, взрывы газо-, паро-, пылевоздушных смесей нередко приводящие к разрушению конструкций и технологического оборудования и т.д.

В данное время на территории Омской области имеется большое количество различных промышленных предприятий, которые отличаются своими размерами, спецификой выпуска продукции, пожарной опасностью технологических процессов производства и т.д. К наиболее крупным предприятиям на территории области можно отнести П.О."Омскнефтеоргсинтез",

П.О."Омскшина", П.О."Полет", П.О. им.Баранова и т.д. Территория, на которой размещены корпуса и сооружения крупных предприятий, нередко занимает площадь в несколько гектаров.

Требования пожарной безопасности к территориям.

Территория населенных пунктов и предприятий, в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружения и, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям, открытым складам и водоисточникам, используемые для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой - быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м.

Не разрешается курение на территории и в помещениях предприятий. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территория предприятий должна иметь наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарных водоисточников, наружных пожарных лестниц, входов в здания и сооружения.

Переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути должны быть свободны для проезда пожарных автомобилей и иметь сплошные настилы на уровне головок рельсов. Стоянка вагонов без локомотивов на переездах не разрешается. Количество переездов  через пути должно быть не менее двух.

На территории населенных пунктов и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

- Содержание зданий, сооружений, помещений

Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначать на дверях помещений.

- Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.

Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющими сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается.

Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарном водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, могущими привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности, параметров.

Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования должны немедленно устраняться.

Обработанные (пропитанные) в соответствии с нормативными требованиями деревянные конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться (пропитываться) повторно.

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год.

В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости дымогазонепроницаемость.

При перепланировке помещений, изменении их функционального назначения или установке нового технологического оборудования должны соблюдаться противопожарные требования действующих норм строительного и технологического проектирования.

Предприятия с массовым пребыванием людей (театры, музеи и т.д.), а также потенциально опасные в пожарном отношении предприятия нефтепереработки, деревообработки, химической промышленности и др. необходимо обеспечивать прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны.

В помещениях предприятий, зданий и сооружений (за исключением индивидуальных жилых домов) запрещается:

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах;

- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п.; устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

- снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей и холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток;

- устанавливать глухие решетки на окнах, за исключением случаев, предусмотренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;

- остеклять лоджии и балконы, относящиеся к зонам безопасности на случай пожара;

- устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые (чуланы), также хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери должны содержаться в закрытом состоянии.

На дверях следует указывать место хранения ключей.

Организационные мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность зданий промышленных предприятий.

Основные требования пожарной безопасности при эксплуатации различных производственных зданий независимо от их ведомственной принадлежности устанавливают Правила пожарной безопасности в РФ (ППБ-01-97). При обеспечении пожарной безопасности наряду с этими правилами следует также руководствоваться отраслевыми и региональными правилами пожарной безопасности и другими нормативными документами. Отраслевые и региональные ППБ и др. нормативные документы в области пожарной безопасности не должны снижать требований ППБ в РФ.

В соответствии с ППБ за нарушение требований пожарной безопасности несут ответственность: лица, уполномоченные владеть или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица предприятий; лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность; должностные лица в пределах их компетенции. Ответственных за пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, цехов и т.п. определяет руководитель предприятия.

На основании правил на каждом предприятии должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, а также разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка.

Все работники предприятия должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

На каждом предприятии приказом (инструкцией) должен быть установлен противопожарный режим:

- определены и оборудованы места для курения;

- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов, готовой продукции;

- установлен порядок уборки горючих отходов;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

- регламентированы порядок проведения временных огневых и пожароопасных работ ;

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- действия работников при обнаружении пожара;

- определены порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму.

В производственных зданиях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и вывешены на видном месте планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

Территория возле производственных зданий в пределах противопожарных разрывов должна очищаться от горючих отходов, тары, сухой травы и т.п. Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов и стоянки транспорта. Дороги, проезды, подъезды к зданиям должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищаться от снега. О закрытии дорог для их ремонта следует сообщить в пожарную охрану. Разведение костров на расстоянии менее 50 м от зданий не разрешается. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. Устраивать свалки мусора на территории не разрешается. Возле пожарных гидрантов и водоемов должны быть установлены соответствующие указатели.

Для всех производственных помещений должны быть определены категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по ПУЭ, которые надлежит обозначать на дверях помещений.

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки безопасности.

Применение в производственных процессах веществ и материалов с неисследованными показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющих сертификатов - не допускается.

Противопожарные системы и установки помещений необходимо содержать в исправном рабочем состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей.

Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, могущими привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и т.д.

Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций должны немедленно устраняться. Состояние огнезащитной пропитки должно проверяться не реже двух раз в год.

В местах пересечения ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями отверстия и зазоры должны быть заделаны негорючим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

Наружные пожарные лестницы и ограждения на покрытии зданий должны содержаться в исправном состоянии и не менее двух раз в год испытываться на прочность.

Окна чердаков, технических этажей должны быть остеклены, а их двери содержаться в закрытом состоянии. На двери следует указывать место хранения ключей.

Для сбора использованных обтирочных материалов необходимо устанавливать металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. По окончании смены ящики должны удаляться из помещений.

Спецодежда лиц, работающих с ЛВЖ и ГЖ должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

В помещениях предприятий запрещается:

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами;

- использовать чердаки, технические этажи, вент. камеры и др. технические помещения для организации производственных участков, а также для хранения продукции, оборудования;

- устраивать склады горючих материалов и мастерские в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами;

- оставлять неубранным промасленный  обтирочный материал;

- устанавливать глухие решетки на окна;

- загромождать проходы, коридоры, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять на пути эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости) горючие материалы для отделки стен и потолков, а на лестничных клетках - также ступеней и площадок.

При перепланировке производственных помещений, изменении их назначения или установке нового оборудования должны соблюдаться противопожарные требования норм строительного и технологического проектирования.

Производственные здания необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав следует присоединять к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку.

Вспомогательные здания промышленных предприятий.

Вспомогательные помещения при размещении в зданиях промышленных предприятий должны отделяться от производственных и других помещений

противопожарными  стенами или перегородками в зависимости от площади и

пожарной опасности этих помещений.

Дверные проемы в противопожарных стенах и перегородках защищают противопожарными дверями, механизмы самозакрывания которых должны быть

постоянно исправными.

Основные противопожарные мероприятия при эксплуатации вспомогательных зданий идентичны мероприятиям в производственных зданиях. Особое внимание следует уделить пожарной безопасности лабораторий, вычислительных центров и автотранспортных цехов.

Работы в лаборатории, связанные с возможностыо выделения пожаровзрывоопасных или токсичных паров и газов, должны проводиться в вытяжных шкафах, обеспеченных местными вытяжками.

Стеклянную посуду с кислотами, щелочами и другими сухими веществами переносят в специальных металлических или деревянных ящиках, выложенных внутри асбестом, при этом для серной и азотной кислот запрещается использовать деревянные ящики, корзины и стружку.

Баллоны со сжатыми, сжиженными и растворенными горючими газами устанавливают вне здания в металлических шкафах с жалюзийными решетками или прорезями для проветривания.

Архив фото- и рентгеновской пленки в здании лаборатории разрешается размещать на верхних этажах в выделенных противопожарными перегородками и перекрытиями помещениях.

Архивохранилище оборудуют металлическими фильмостатами или шкафами, разделенными полками на секции размерами не более 50x50x50 см с закрывающимися, металлическими дверцами.

В архивохранилище лаборатории не должно храниться более 300 кг пленки.

До 10 кг пленки допускается хранить в негорючем шкафу на рабочем месте.

В автотранспортных цехах, где размещается более 25 автомобилей или более 10 постов обслуживания, должно быть:

-не менее двух ворот;

-буксирные тросы или штанги из расчета один трос (штанга) на 10 автомобилей;

-разработанный план эвакуации автомобилей при пожаре с указанием порядка хранения ключей зажигания и графика дежурства водителей в  ночное время и выходные дни;

-в первых этажах зданий, под которыми находятся гаражи, нельзя размещать помещения с массовым пребыванием людей.

-в автогаражах запрещается производить кузнечные, термические, сварочные, малярные, деревообделочные работы, промывку деталей с использованием ЛВЖ, все эти работы должны осуществляться в специальных мастерских предприятия.

Территория возле вспомогательных зданий промышленных предприятий в пределах противопожарных разрывов должна очищаться от горючих отходов, тары, сухой травы и т.п.

Противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов и стоянки транспорта.

Дороги, проезды, подъезды к зданиям должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой очищаться от снега. О закрытии дорог для их ремонта следует сообщить в пожарную охрану.

Разведение костров на расстоянии менее 50 м от зданий не разрешается.

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенные площади в контейнеры или ящики,  а затем вывозить.

Устраивать свалки мусора на территории не разрешается.

Возле пожарных гидрантов и водоемов должны быть установлены соответствующие указатели.

Для всех вспомогательных зданий промышленных предприятий должны быть определены категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по ПУЭ, которые надлежит обозначать на дверях помещений.

Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки безопасности.

Противопожарные системы и установки помещений необходимо содержать в исправном рабочем состоянии.

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей.

Спецодежда лиц, работающих с ЛВЖ и ГЖ должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

В помещениях вспомогательных зданий промышленных предприятий запрещается:

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами ;

- использовать чердаки, технические этажи, вент. камеры и др. технические помещения для организации производственных участков, а также для хранения продукции, оборудования;

- устраивать склады горючих материалов и мастерские в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами;

-  оставлять неубранным промасленный  обтирочный материал;

-  устанавливать глухие решетки на окна;

- загромождать проходы, коридоры, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять на пути эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости) горючие материалы для отделки стен и потолков, а на лестничных клетках - также ступеней и площадок.

При перепланировке помещений, изменении их назначения или установке нового оборудования должны соблюдаться противопожарные требования норм строительного и технологического проектирования.

Вспомогательные здания промышленных предприятий необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения согласно норм. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав следует присоединять к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку.

Тема №4: «Требования пожарной безопасности к жилым и общественным зданиям».

План

- Противопожарные требования к зданиям для проживания людей.

- Противопожарные требования к детским дошкольным и школьным учреждениям.

- Противопожарные требования к лечебным учреждениям.

- Противопожарные требования к объектам торговли.

Противопожарные требования к зданиям для проживания людей.

В жилых домах запрещается:

- Организовывать предприятия с применением взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих материалов (целлулоид, ацетон и другие) и открытого огня, а также производства, связанные с выделением взрывоопасной пыли.

- Забивать наглухо в квартирах и на лестничных площадках выходные двери парадных и запасных выходов.

- Оставлять неосвещенными в ночное время лестничные клетки, коридоры и эвакуационные выходы.

- Хранить в подвалах домов, под лестницами, на чердаках горючие жидкости, лаки и прочие взрывоопасные вещества.

- Оставлять на ночь незамкнутыми двери подвальных помещений и чердаков.

- Оставлять незамкнутыми проемы, ведущие из лестничной клетки на чердак (ключ должен храниться в ближайшей квартире).

- Приспосабливать лестничные клетки, чердаки, арки под жилье, производственные помещения, кладовые, кухни.

- Загромождать мебелью, ящиком и прочими материалами эвакуационные выходы, проходы и коридоры.

- Использовать технические этажи, технические подполья, вентиляционные камеры не по прямому назначению, хранить в них горючие материалы, легковоспламеняющиеся горючие жидкости.

Противопожарные требования к детским дошкольным и школьным учреждениям.

В учебных учреждениях с круглосуточным пребыванием учащихся дежурный по учреждению обязан:

- при заступлении на дежурство проверить наличие и состояние средств пожаротушения, исправность связи, пожарной сигнализации, а также убедиться, что все пути эвакуации не загромождены, а двери эвакуационных выходов исправны;

- иметь списки учащихся, находящихся в учреждении, знать места их расположения и сообщать сведения о количестве людей в пожарную охрану;

- постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов, а также ручной электрический фонарь.

В зданиях учебных учреждений классы детей младших возрастов  следует размещать не выше 2-го этажа.

Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

На путях эвакуации должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности. Эвакуационные выходы и проходы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

Здания учебных учреждений должны быть оборудованы средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре могут быть использованы звонки, внутренняя радиотрансляционная сеть.

В чердачных помещениях не разрешается устраивать склады, мастерские, голубятни и т.п. Двери (люки) чердачных помещений должны быть постоянно закрыты на замок, с указанием места хранения ключей.

Хранение фильмокопий, диапозитивов, слайдов, магнитных лент и т.п. должно осуществляться в специально выделенных для этой цели помещениях.

Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель учебного учреждения должен тщательно проверить эвакуационные пути и выходы, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников и учащихся старших классов.

Культурно-массовые  мероприятия:

- должны проводиться в зданиях I и II степени огнестойкости - в помещениях любого этажа,  а в зданиях III  и V степени огнестойкости - только в помещениях 1-го этажа;

- этажи и помещения должны иметь не менее 2-х рассредоточенных эвакуационных выходов;

- -в помещениях стулья и кресла должны быть соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу;

- в помещениях, используемых для танцевальных вечеров и детских игр, с количеством мест не более 200,  крепление стульев к полу может не производиться.

Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью "ВЫХОД" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного освещения здания.

В зданиях учебных учреждений запрещается:

- производить перепланировку помещений с отступлением от требований СНиП;

- использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации горючие материалы;

- снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

- забивать двери эвакуационных выходов;

- использовать электроплитки, кипятильники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных помещений;

- устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

- проводить огневые работы в зданиях при наличии в их помещениях людей.

Противопожарные требования к лечебным учреждениям.

Расстояние между кроватями в палатах для больных должно быть не менее 0,8м, а основной центральный проход - шириной не менее 1,2м.

Тумбочки, стулья и кровати не должны загромождать выходы и проходы.

Тяжелобольные в палатах должны размещаться на кроватях, позволяющих перевозить их в случае пожара. При отсутствии таких кроватей для эвакуации больных необходимо иметь носилки из расчета 1 носилки на каждые пять больных. Носилки должны быть в специально отведенных местах, отмеченных соответствующими указателями.

В больничных учреждениях использовать мебель и оборудование, изготовленные с использованием полимерных материалов, способных при горении выделять высокотоксичные продукты, запрещается.

Стерилизация медицинских инструментов должна проводиться, как правило, в специально выделенных помещениях. Использование нагревательных приборов, работающих на жидком топливе или газообразном, а также электроплиток с открытой спиралью для стерилизации медицинских инструментов, запрещается.

На дверях всех инфицированных помещений должны быть вывешены указатели "В случае пожара не тушить".

Подача кислорода должна производиться централизовано. Баллоны с кислородом следует устанавливать (не более 10 штук емкостью 40 л. каждый) в специальных несгораемых шкафах вне здания на расстоянии не менее 4 м. от оконных и дверных проемов. При хранении кислорода в количестве более 10 баллонов каждый центральный пункт хранения следует размещать в отдельно стоящем здании без оконных проемов с легкосбрасываемым покрытием и на расстоянии не менее 25 м. от зданий.

Запрещается осуществлять подачу кислорода по резиновым трубкам. В лабораториях, кабинетах врачей допускается хранение медикаментов и реактивов, относящихся к ЛВЖ и ГЖ в специальных закрывающихся металлических шкафах общим количеством не более 3 кг.

Архивохранилища рентгеновской пленки емкостью более 300 кг. должны располагаться в отдельно стоящих зданиях, а емкостью менее 300кг. допускается размещать в помещениях зданий, выгороженных противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа. Расстояние от архивохранилищ до соседних зданий должно быть не менее 15 м. В одной секции архивохранилища допускается хранить не более 500 кг. пленки. Каждая секция должна иметь самостоятельную вытяжную вентиляцию. Отношение площади окон к площади пола в архивах должно быть не менее 1:8. В помещениях архива не разрешается устанавливать электрощитки, отключающие устройства, эл. звонки, штепсельные соединения.

Хранение в помещении пленок и рентгенограмм при их количестве до 4 кг. допускается в металлическом шкафу не ближе 1м от отопительных приборов.

В зданиях и помещениях лечебных учреждений запрещается:

- устанавливать на окнах и в дверных проемах решетки за (исключением помещений  для  хранения  ядовитых  и наркотических лекарственных препаратов);

- устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях лечебных учреждений;

- пользоваться неисправным лечебным эл. оборудованием;

- применять резиновые и пластмассовые шланги для подачи кислорода от баллонов в больничные палаты;

- производить перепланировку помещений, изменять их назначение без разработки проекта и его согласования с пожарной охраной.

Противопожарные требования к объектам торговли.

Все работники торгового предприятия должны допускаться к работе после прохождения противопожарного инструктажа.

В зданиях торгового предприятия должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система оповещения людей о пожаре.

Временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров не допускается в торговых залах и на путях эвакуации. Они должны

удаляться ежедневно по мере их накопления. Организовывать хранение горючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, не допускается. Хранение спичек, одеколона, духов, аэрозольных упаковок и др. опасных в пожарном отношении товаров в специально приспособленных помещениях.

Киоски и ларьки, устанавливаемые в зданиях, должны быть выполнены из негорючих материалов.

В рабочее время загрузка товаров и выгрузка тары должны осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными выходами покупателей.

Не допускается торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и др. ЛВЖ и ГЖ, расфасованными в стеклянную тару емкостью более 1 литра каждая.

Продажу боеприпасов и пиротехнических изделий разрешается производить в специализированных магазинах. При этом секции по продаже боеприпасов и пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах магазинов. Отопление этих магазинов должно быть центральным. Боеприпасы и пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, установленных в помещениях, выгороженных противопожарными перегородками. Не допускается размещение указанных шкафов в подвальных помещениях. Не разрешается хранить порох совместно с капсюлями или снаряженными патронами в одном шкафу.

В торговых предприятиях запрещается:

- проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах;

- торговать ЛВЖ, ГЖ и ГГ, боеприпасами и пиротехническими изделиями при размещении их в зданиях иного назначения;

- размещать отделы, секции по продаже пожароопасных товаров ближе 4 м от выходов, лестничных клеток и др. путей эвакуации;

- устанавливать в торговых залах баллоны с ГГ для наполнения воздушных шаров и для др. целей;

- размещать торговые, игровые аппараты и торговать товарами на площадках лестничных клеток, в тамбурах и др. путей эвакуации.

Тема 5: «Причины возникновения пожаров от электроустановок».

План

- Короткое замыкание.

- Перегрузки – сущность, явление, причины возникновения, меры профилактики.

- Переходы сопротивления - сущность, явление, причины возникновения, меры профилактики.

- Искрение и электрические дуги. Монтаж бытовых сетей.

Короткое замыкание.

Опасность возникновения пожаров при эксплуатации электроустановок появляется при наличии сгораемой изоляции эл. сетей, машин, аппаратов, кислорода воздуха и источника зажигания.

Причинами пожаров могут быть: короткое замыкание, перегрузки проводников, искры и эл. дуги, большие переходные сопротивления, вихревые токи и др.

Короткое замыкание - всякое не предусмотренное нормальными условиями работы замыкание через малое сопротивление между фазами. Токи К.З. могут достигать десятков тысяч ампер, и выделяют большое количество тепла в проводниках, что вызывает резкое повышение температуры и воспламенение горючей изоляции, расплавления металла проводников с выбросом в окружающую среду электрических искр, способных вызвать воспламенение и взрыв легкогорючих материалов и взрывоопасных смесей.

Короткое замыкание - всякое не предусмотренное нормальными условиями работы замыкание через малое сопротивление между фазами, а в системах с заземленной нейтралью - также замыкание одной или нескольких фаз на землю (или на нулевой провод).

Причиной  возникновения коротких замыканий является нарушение изоляции в электрических проводах, кабелях, машинах и аппаратах, которое вызвано :перенапряжениями, прямыми ударами молнии, старением изоляции, недостаточно тщательным уходом за электрооборудованием и механическими повреждениями изоляции.

Меры профилактики: правильный выбор, монтаж и эксплуатация электроустановок. Электрооборудование должно соответствовать характеру окружающей среды, величине и роду тока, напряжению и мощности нагрузки.

Перегрузка.

Перегрузки - когда по проводам эл. сетей идет рабочий ток больше длительно допустимого, что приводит к нагреву проводников до температур выше допустимой.

Перегрузка- явление, когда по проводам и кабелям электрических сетей, обмоткам машин и аппаратов идет рабочий ток Iр больше длительно допустимого Iд т.е.Iр >Iд.

Основные причины перегрузок:

- несоответствие сечения проводников  рабочему току;

- параллельное включение в сеть не предусмотренных расчетом токоприемников без увеличения сечения проводников;

- попадание на проводники токов утечки, молнии;

- повышение температуры окружающей среды.

- перегрузка двигателей, при механической перегрузке на валу, понижении напряжения в  сети,  работе  трехфазного двигателя на двух фазах,  неправильном выборе мощности двигателя.

Профилактика перегрузок: выбирать сечения проводников по нагреву; ограничивать включение токоприемников в сеть, не расчитанную на большую нагрузку; создавать условия для охлаждения проводов, машин, аппаратов. Для электродвигателей не допускать их механической перегрузки.

Большие переходные сопротивления.

Большие переходные сопротивления – сопротивления, возникающие в местах перехода тока с одного провода на другой при наличии плохого контакта.

Меры профилактики: тщательное соединение проводников; контакты из меди, латуни, бронзы защищают от окисления покрытием тонким слоем олова.

Искрение и электрические дуги. Монтаж бытовых сетей.

Искрение и электрические дуги - есть результат прохождения тока через воздух. Под воздействием эл. поля воздух между контактами ионизируется и, при достаточной величине напряжения происходит разряд (тлеющий разряд ),  с увеличением напряжения тлеющий  разряд  переходит  в искровой, который может быть в виде эл. дуги.

Меры профилактики: искрящие части аппаратов закрывать крышками; првильно производить соединение проводников, следить за состоянием щеток коллекторов эл. машин, контактами рубильников, магнитных пускателей.

Электрические сети  служат  для передачи и распределения электрической энергии от места ее получения у месту потребления.

По способу  выполнения электропроводки бывают открытые и скрытые. Открытые проводки прокладывают по стенам, потолкам, фермам на роликах, клицах, изоляторах, на тросах, в трубах (резиновых, резино-битумных,  полиэтиленовых, винилпластовых, бумажно-металлических, стальных). Скрытые  проводки  прокладывают в стенах,  перекрытиях и полах в трубах (изоляционных,  изоляционных с металлической оболочкой,  стальных),  глухих коробках, замкнутых каналах строительных конструкций, а также специальными проводами под штукатуркой.

Особенно широко  в  настоящее  время  применяют провода марок АППВ,  АППВС, ППВ, ППВС, АПН, прокладываемые, как открыто, так и скрыто. В типовых сборных железобетонных элементах и конструкциях зданий, изготовляемых на заводах,  для электропроводок оставляют специальные каналы  и пустоты,  закладывают стальные трубы,  встраивают протяжные и ответвительные коробки, применяют различные закладные детали для крепления к ним необходимых деталей. Провода и кабели с алюминиевыми жилами  разрешается  применять во всех случаях,  за исключением: сетей во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а;  сетей в пожароопасных зонах всех классов, выполненных незащищенными проводами с горючей изоляцией, вне коробов и труб; осветительных проводок зрелищных предприятий;  на сцене,  арене,  эстраде, в киноаппаратной,  светопроекционной,  помещениях управления, аппаратных регулирования,  стационарной аккумуляторной, на чердаках, в зрительных залах с числом мест 800 и более;  ответвлений к вводам в здания от наружных проводок, выполненных медными проводами.

Места соединений  и  ответвлений проводов не должны испытывать механических усилий, а их изоляция должна быть равноценна изоляции целых мест проводов.  Кабели , прокладываемые внутри помещений и в специальных кабельных сооружениях (туннелях и  каналах),  не  должны иметь внешних защитных покровов из горючих веществ. Соединение и оконцевание кабелей должно производиться с помощью соединительных муфт и концевых заделок, заливаемых  изолирующим компаундом.

Проходы защищенных и незащищенных проводов и кабелей через междуэтажные перекрытия выполняют открыто в стальных трубах и скрыто в изоляционных  трубах  в стене под штукатуркой,  а также через специально предусмотренные проемы. Трубы для прохода кабелей и проводов через перекрытия должны выходить  из перекрытий на высоту не менее 1.5 м от уровня пола,  а из потолка нижнего этажа выступать за края отверстия.

Пересечение проводов между собой и с трубопроводами.  Взаимное пересечение  незащищенных изолированных проводов должно быть выполнено с защитой каждого провода одной из пересекающихся линий  неразрезанной изоляционной трубкой.  Такое пересечение может быть выполнено прокладкой одной из линий в месте пересечения скрыто,  в борозде в изоляционной трубке.

Соединения,  ответвления, оконцевание жил проводов и кабелей должны быть такими,  чтобы не  возникли  переходные сопротивления.  Соединение медных проводов выполняют опрессовкой с применением гильз или в фольге гребенчатым  пуансоном  и матрицей. Разрешается соединять провода скруткой жил (однопроволочных и многопроволочных - сечением до 10 кв. мм) с последующей  пайкой,  а также пайкой с применением гильз при сечении жил до 240 кв. мм. Бандажное соединение однопроволочных жил допускается без  пайки.  Соединение алюминиевых  проводов выполняют термитной сваркой ( встык - при сечении жил 16-800 кв. мм;  по торцам - при суммарном сечении  свариваемых  жил 50-240  кв. мм;  по торцам с применением патронов типа АТО- при сечении жил 2.5- 10 кв. мм) . Кроме сварки, алюминиевые провода можно соединить опрессовкой ( с применением гильз при сечении жил 16-240 кв. мм и гильз типа ГАО - при сечении жил 2.5-10 кв. мм),  а также пайкой  (  способом полива  и непосредственным сплавлением припоя - при сечении жил 16-240 кв. мм, пайкой двойной скрутки - при сечении жил 2.5-10 кв. мм). При сечении жил 2.5-10 кв. мм соединение алюминиевых проводов разрешается при помощи люстровых зажимов.  Соединение многопроволочных алюминиевых жил с медными выполняются пайкой.  Скрытую прокладку плоских проводов производят:  по несгораемым стенам и перегородкам под слоем мокрой штукатурки  или под сухой гипсовой штукатуркой - в заштукатуриваемой борозде. По деревянным, покрываемым мокрой штукатуркой стенам и перегородкам-  под  слоем штукатурки с прокладкой под провода листового асбеста толщиной 3 мм по намету штукатурки толщиной не менее 5  мм,  при  этом асбест  или  намет штукатурки должен выступать не менее чем на 10 мм с каждой стороны провода;  по деревянным,  покрываемым сухой штукатуркой стенам  и  перегородкам-  в зазоре между стеной штукатуркой в сплошном слое алебастрового намета или между двумя слоями асбеста  толщиной  не менее  3 мм;  в каналах и пустотах ,  предусмотренных в толще стеновых плит перекрытий , изготовляемых на заводах домостроительных комбинатов ( несменяемая проводка).

Тема 6. Электротермические установки и бытовые электронагревательные приборы.

План

- Требования пожарной безопасности при  электросварочных работах.

- Противопожарные требования при эксплуатации бытовых  электронагревательных приборов.

Требования пожарной безопасности при  электросварочных работах.

На промышленных предприятиях,  стройках и других объектах народного хозяйства большую пожарную опасность представляют электронагревательные установки,  особенно применяемые в сельском хозяйстве, и бытовые электронагревательные приборы,  на долю которых приходиться  29,8% пожаров  от  общего  числа  пожаров  приходящихся  на электроустановки [28%].

Значительную пожарную  опасность  представляют  огневые работы: электрическая сварка и резка металлов. Прежде всего, они пожароопасны в местах  временной работы.  Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении сварочных работ ложится  на  руководителей предприятий,  цехов, участков, в помещениях или на территориях которых будут проводиться сварочные работы.  Приступать к  сварочным  работам разрешается только после согласования их с пожарной охраной и выполнения мероприятий,  предусмотренных в разрешении на  проведение  огневых работ. Для качественного составления мероприятий на уменьшения пожарной опасности  при  проведении огневых работ,  работникам пожарной охраны необходимо знать пожарную опасность и требования правил пожарной безопасности (ППБ 01-93) при проведении сварочных и других огневых работ.

Электрическая сварка является основным способом соединения деталей при изготовлении металлоконструкций.  Сварка  бывает  дуговой  и контактной.  При  дуговой сварке плавление металла производит электрическая дуга.  Дуговая сварка может быть ручной, автоматической и полуавтоматической. В контактной сварке соединение деталей достигается за счет сдавливанивания мест нагретых до  необходимой  температуры.  Контактная сварка может быть стыковой, точечной и шовной [роликовой]. Наибольшую пожарную опасность представляет ручная дуговая сварка  на  временных  местах,  которая проводится в строящихся или эксплуатирующихся зданиях и других сооружениях в целях ремонта оборудования или монтажа строительных конструкций.

Места временных работ определяются письменным  разрешением  лица, ответственного за пожарную безопасность данного цеха. Места проведения работ могут быть постоянными, которые определяются руководителем предприятия.

Дуговую электрическую сварку можно производить переменным и постоянным током.  Наиболее распространена и экономична сварка переменным током.  В сварочной электрической дуге происходит превращение электромагнитной энергии главным образом в тепловую.  Температура дуги составляет 6000 С 5о 0. Тепловой баланс сварочной дуги примерно токов: 25% переносится с каплями расплавленного металла;  50%  поглощается основным металлом; 20% теряется в окружающей среде и 5% теряется при разбрызгивании.

Для производства электросварки применяют специальные  установки: состоящие из сварочного трансформатора,  регулятора [дросселя], проводов,  электродержателя и электрода. Сварочные трасфоматоры применяются для понижения напряжения заводской сети 600-380-220 В до 60-65 В необходимого для зажигания дуги,  а затем в процессе работы уменьшается до 15-25 В. По принципу регулировки сварочного тока трансформаторы бывают  с отдельным  последовательном  включенным дросселем СТЭ  и с дроссельной обмоткой на одном сердечнике СТН. Для улучшения сварки деталей различной толщины ток регулируется дросселем.  При увеличении зазора,  ток в сварочной цепи увеличивается [и наоборот].  От сварочных  аппаратов  к рабочим  местам  энергию подводят специальными проводами [гибкими],  с резиновой изоляцией и шланговой резиновой оболочек марок ПРГН, ПРГД. Дуговая сварка может производится в среде защитных газов, которые предохраняют расплавленный метал от кислорода воздуха.  Газоэлектрическая сварка бывает:  атомно-водородная, аргонодуговая и дуговая в углекислом газе. Тепловой баланс сварочной дуги показывает что дуговая сварка представляет собой определенную пожарную опасность.

Возможность возникновения  пожара  или взрыва при дуговой сварке обуславливается наличием горючих веществ  и  источника  воспламенения. Горючими веществами могут быть изоляция проводов,  изоляция обмоток трансформаторов,  генераторов и других аппаратов,  сгораемые конструкции зданий, продукция производства, строительные и технологические отходы,  жидкие и газообразные горючие вещества находящиеся в технологических аппаратах.

Источниками воспламенения при дуговой сварке являются сама  дуга [температура  6000 С 5о 0  и 20%  теряется в окружающей среде],  искры и брызги расплавленного металла [5%  тепла теряется при  разбрызгивании], раскаленные огарки и свариваемые детали [50%  тепла].

Кроме этого неправильная эксплуатация,  неправильный подбор сварочных проводов и неисправность сварочного оборудования могут привести к перегрузке в цеховых сетях,  сварочных агрегатах,  проводах  или  их К.З.  Признаками перегрузки является: повышенный нагрев, сильное гудение, вибрация, а у генераторов - сильное искрение между щетками и коллектором. Пожарную опасность также представляют переходные сопротивления в местах  плохих  контактов  [соединения в сварочных проводах,  в местах подсоединения к зажимам трансформаторов] или при использование  в  качестве обратного провода труб отопления и водоснабжения,  оборудования и металлических конструкций здания.  Нарушение изоляции проводов приводит  к К.З или искрением, что вызывает загорание изоляции проводов или окружающих горючих материалов.  Поэтому при согласовании разрешения на проведение сварочных и других огневых работ работникам пожарной охраны необходимо знать требования правил пожарной безопасности при  проведении сварочных и других огневых работ.

К проведению  сварочных  и других огневых работ допускаются лица имеющие,  талон по  технике  пожарной  безопасности,  квалификационное удостоверение  и письменное разрешение для проведения временных работ. Приступать к проведению огневых работ можно только после  выполнения всех требований пожарной безопасности:

- наличие средств пожаротушения:  огнетушитель или ящик с  песком,  лопата и ведро с водой, при наличии внутреннего противопожарного водопровода напорные рукава должны быть присоединены к крану;

- очищено рабочее место и место установки сварочного агрегата в радиусе не менее 5м [15м для взрывоопасных зон] и защищены  сгораемые конструкции металлическими или другими экранами.

Место проведения сварочных работ в сгораемых  помещениях  должны быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала, причем высота перегородки не менее 2,5м, а зазор между перегородкой и полом не более 5 см. Пол должен быть не сгораемым. Допускается устройство деревянных торцевых полов на несгораемом основании если сварка  производится  без  предварительного нагрева деталей.

Электрические установки должны иметь  техническую  документацию, поясняющую назначение агрегатов,  аппаратуры, приборов и электрические схемы.  Установки для ручной сварки должны снабжаться рубильником  или контактором  [для подключения к сети] предохранителем и указателем величины сварочного тока [амперметром или шкалой  на  регуляторе  тока]. Подключение электропроводов  к аппаратам и приборам производится при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами. Кабели электрических машин должны располагаться от трубопроводов кислорода не менее 0,5м,  а от трубопровода ацетилена и других горючих газов не менее 1м. Сварка должна производиться с применением двух проводов [прямого и обратного]. Остатки [огарки] электродов следует складывать в специальный металлический ящик.

Электросварочная установка и зажимы вторичной обмотки трансформатора, к которому присоединяется обратный провод, должны быть заземлены. Температура  нагрева  сварочного  агрегата  и  отдельных его частей не должна превышать 75 Со. Сопротивление изоляции  токоведущих  частей  должно быть не менее 0,5 М Ом и проверяется не реже 1 раза в 3 месяца.      Питание дуги для атомно-водородной сварки  должно  производиться от отдельного трансформатора и в горелке должно быть предусмотрено устройство автоматического отключения  напряжения  и  прекращение  подачи водорода в случае разрыва цепи.

Противопожарные требования при эксплуатации бытовых  электронагревательных приборов.

Наиболее распространенными бытовыми приборами являются:электроплиты,электрочайники,электрокипятильники,электросамовары,электрожаровни и многое другое.

Причинами пожаров при эксплуатации приборов могут быть:

- Небрежность или халатность при пользовании (оставление приборов включенными без присмотра, вблизи сгораемых материалов).

- Неумелый ремонт, разрушение изоляции.

- Отсутствие автоматических устройств.

- отсутствие теплоизоляции и экранирующих поверхностей.

- Применение механически непрочной слюдяной изоляции для крепления контактной системы.

ПП требования, предъявляемые к электробытовым нагревательным приборам:

- Ножки приборов следует термоизолировать, при этом общая высота вместе с термоизоляцией должна быть не менее 50мм.

- Расстояние от электронагревательных приборов до горючих материалов должно быть не менее 0,5м.

- Электронагревательные приборы должны устанавливаться на несгораемых подставках.

- Запрещается пользоваться непосредственно в номерах гостиницах, комнатах общежитий, административных зданиях различными рода электронагревательными приборами(для этого должны быть выделены специальные комнаты).

- Основание приборов необходимо выполнять из малотеплопроводного негорючего материала, который не должен разрушаться в нагретом состоянии под действием на него воды.

- Контакты проводов не должны нагреваться выше 180оС.

- Количество приборов, включаемых в сеть -должно соответствовать сечению провода.

- Следить, чтобы предметы, на которые устанавливаются приборы, не нагревались выше 70оС.

- Применять подставки- лучше всего выполненные из алюминия или других белых металлов.

- К сети присоединить посредством гибких проводов с медными жилами и следить за их исправностью, особенно в местах соединения.

- Следить за исправностью температурных регуляторов.

Литература

- ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования".

- Учебник. Грушевский Б.В."Пожарная профилактика в строительстве".

- М.Г. Шувалов «Основы пожарного дела» М.: Стройиздат, 1998.

- СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.